POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ
Akce

: Novostavba objektu Kulturního centra

Investor
: Obecní úřad Brno-Jih

Projektant
: Rampula Filip

Vypracoval    : Rampula Filip

Na základě požadavku investora byla posouzena projektová dokumentace na výše uvedenou akci.

Podklady pro zpracování TZ PO jsou :

(1( Půdorys 1. NP podlaží z dokumentace pro stavební povolení v M  1 : 100

(2( Půdorys 2. NP podlaží z dokumentace pro stavební povolení v M  1 : 100

(3( Popis konstrukcí

(4( ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, 2000

(5( ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami, 2000

(6( ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory, 2001

(7( ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, 2000

Popis objektu 

Situování objektu:

Jedná se o novostavbu Kulturního centra v lokalitě Starý Lískovec, jako součást plánované výstavby nové části města v této lokalitě, podle platného územního plánu města Brna z roku 1994 je Kulturní centrum zařazeno do kategorie OV (občanská vybavenost), okolní pozemky jsou ze tří ZP (zeleň parková) a dále přístupová komunikace.

Poloha

: 
Jedná se o volně stojící objekt

Podsklepenost
: 
Nepodsklepeno

Podlažnost
:  
Nadzemí – 2

Dispoziční řešení:

Objekt byl postaven se dvěma nadzemními podlažími. Hlavní vchod do objektu je v 1.NP, dále je zde vstup do haly s výstavní funkcí a schodiště do druhého nadzemního podlaží. V 1.NP je umístěn víceúčelový sál, šatna účinkujících a šatna hostů včetně hygienického zařízení, kancelář a garáž.. Nadzemní podlaží jsou spojena jednoramenným zalomeným schodištěm, 2.NP zakrývá celý půdorys 1.NP. V 2.NP je umístěn přednáškový sál, archiv, knihovna se skladem knih a zázemím knihovníků, čítárna a internetová kavárna s přípravnou.   Objekt je hlavními fasádami obrácen na východ a západ.

Konstrukční řešení:

Nosná konstrukce : Zděný podélný konstrukční systém

Obvodový  plášť : Zděný z bloků YTONG

Stropy : Žebírkový monolitický

Schodiště : Montované železobetonové 

Okna : Dřevená EURO  s izolačním dvojsklem orientovaná na východní a západní stranu

Dveře : Dřevené

Podlahy : Dlažby, polymercementové podlahové štěrky

Povrchové úpravy  YTONG universální, bělinový obklad

Zastřešení : Obrácená plochá střecha. Přístup na střechu je zajištěn venkovním žebříkem ze severní strany objektu.

Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě - na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro i telefon.

Provoz objektu:   

Objekt bude sloužit ke kulturním účelům typu "obchodní dům". První a druhé nadzemní podlaží bude sloužit k zábavě osob.

Rozdělení objektu do požárních úseků

PÚ č. 1 N01.01/N02 místnosti č. 1.02-1.10, 2.03-2.15

PÚ č. 2 CHUC typ  A  N01.02/N02 místnosti č. 1.1; 2.1; 2.2

PÚ č. 3 N01.03 garáž

	N01.01 - Kulturní dům

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	místnost
	S
	pn
	an
	ps
	as
	hs
	ho
	So
	pozn.
	S . pn
	S . pn . an
	S . ps
	S . ho
	E

	102
	hala výst.
	59,16
	15
	1,1
	8
	0,9
	3,2
	2,1
	10,08
	3.7
	887,40
	976,14
	473,28
	124,24
	20

	103
	šatna účin.
	17,55
	40
	1,1
	10
	0,9
	3,2
	2,1
	10,08
	3.12
	702,00
	772,20
	175,50
	36,86
	0

	104
	sál víceúč.
	60,70
	15
	1,2
	10
	0,9
	3,2
	2,1
	10,08
	3.3
	910,50
	1 092,60
	607,00
	127,47
	61

	105
	WC muži
	17,10
	5
	0,8
	5
	0,9
	3,2
	0,9
	1,08
	4.3
	85,50
	68,40
	85,50
	15,39
	0

	106
	WC ženy
	15,39
	5
	0,8
	5
	0,9
	3,2
	0,9
	1,08
	4.3
	76,95
	61,56
	76,95
	13,85
	0

	107
	šatna návš.
	33,63
	75
	1,1
	10
	0,9
	3,2
	2,1
	10,8
	3.11
	2 522,25
	2 774,48
	336,30
	70,62
	0

	108
	kancelář
	33,06
	40
	1,8
	10
	0,9
	3,2
	2,1
	10,80
	1.1
	1 322,40
	2 380,32
	330,60
	69,43
	7

	109
	úklid
	4,20
	5
	0,8
	10
	0,9
	3,2
	2,1
	3,15
	4.3
	21,00
	16,80
	42,00
	8,82
	0

	110
	chodba
	19,15
	5
	0,8
	7
	0,9
	3,2
	0
	0
	1.10
	95,75
	76,60
	134,05
	0,00
	0

	203
	chodba
	22,28
	5
	0,8
	7
	0,9
	3,2
	0
	0
	1.10
	111,40
	89,12
	155,96
	0,00
	0

	204
	denní míst.
	16,25
	40
	1
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	4,32
	1.1
	650,00
	650,00
	162,50
	29,25
	4

	205
	int. kavárna
	16,25
	30
	1,15
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	4,32
	1.12
	487,50
	560,63
	162,50
	29,25
	12

	206
	int. kavárna
	16,25
	30
	1,15
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	4,32
	1.12
	487,50
	560,63
	162,50
	29,25
	12

	207
	příprava kav.
	16,25
	30
	0,95
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	4,32
	7.1.4
	487,50
	463,13
	162,50
	29,25
	3

	208
	archiv
	16,25
	120
	0,7
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	4,32
	1.6
	1 950,00
	1 365,00
	162,50
	29,25
	0

	209
	sklad knih
	33,06
	120
	0,7
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	8,64
	1.6
	3 967,20
	2 777,04
	330,60
	59,51
	0

	210
	zázemí knih.
	4,20
	40
	1
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	2,7
	1.1
	168,00
	168,00
	42,00
	7,56
	1

	211
	knihovna
	33,06
	120
	0,7
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	8,64
	1.6
	3 967,20
	2 777,04
	330,60
	59,51
	14

	212
	čítárna
	33,63
	40
	1
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	8,64
	3.4
	1 345,20
	1 345,20
	336,30
	60,53
	14

	213
	WC ženy
	15,39
	5
	0,8
	5
	0,9
	3,2
	0,9
	1,08
	4.3
	76,95
	61,56
	76,95
	13,85
	0

	214
	Wc muži
	17,10
	5
	0,8
	5
	0,9
	3,2
	0,9
	1,08
	4.3
	85,50
	68,40
	85,50
	15,39
	0

	215
	předn. sál
	33,34
	20
	0,9
	10
	0,9
	3,2
	1,8
	8,64
	1.8
	666,80
	600,12
	333,40
	60,01
	42

	 
	součty
	533,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,17
	 
	21 074,50
	19 704,95
	4 764,99
	889,28
	190


pn =  EQ \F((pni. Si;S)  = 
[image: image1.wmf]25

.

533

5

.

21074

 = 39,52 kg.m-2
ps =  EQ \F((psi. Si;S)  = 
[image: image2.wmf]25

.

533

99

.

4764

 = 8,94 kg.m-2
p = pn + ps = 39,52 + 8,95 = 48,46 kg.m-2
an =  EQ \F((pni.ani. Si; (pni. Si)  = 
[image: image3.wmf]5

.

21074

95

.

19704

 = 0,94

as = 0,90

a =  EQ \F(an.pn + as.ps;p)  = 
[image: image4.wmf]46

,

48

94

,

8

.

9

,

0

52

,

39

.

94

.

0

+

 = 0,93
hs = 3,2 m

S = 533,25 m2
So = 118,17 m2
ho =  EQ \F((hoi. Soi;So)  = 
[image: image5.wmf]17

,

118

28

,

889

 = 7,53 m

n =  EQ \F(So;S)   EQ \R(;\F(ho;hs))  = 
[image: image6.wmf]25

,

533

17

,

118

 
[image: image7.wmf]2

,

3

53

,

7

 = 0,34

k = 0,263

b =  EQ \F(S.k;So.ho0,5)  = 
[image: image8.wmf]5

.

0

]

53

,

7

.

17

,

118

[

263

,

0

.

25

.

533

 = 0,50

c = 1
pv = p.a.b.c = 48,46.0,93.0,5.1 = 22,50 kg.m-2                 (  SPB = II

Rozměry požárního úseku

Mezní velikost


Skutečná velikost

 l = 62,5 m



l = 22,4 m
vyhovuje




 š = 40 m



š = 14,4 m
vyhovuje

 z = 8 m



z = 2 m
vyhovuje

Požadavky na stavební konstrukce

	Stavební
	Požární odolnost [min]
	Pozn.

	konstrukce
	Požadavek
	Zjištěná
	

	pož. stěna
	REI 30 
	REI 180 
	vyhovuje

	pož. Uzávěry ot.
	EI 15 D3-C
	EI 15 D3-C
	vyhovuje

	obvodová stěna
	REW 15
	REW 180
	vyhovuje

	Nos.k-ce.uvnitř. PU
	R30
	 R 120
	vyhovuje

	nenosná kce uvnitř PÚ
	Bez požadavků
	R 90
	vyhovuje

	Střešní plášť
	Bez požadavků
	Bez odolnosti
	vyhovuje

	k-ce schodiště
	R 15 D3
	R 120 D3
	vyhovuje


Únikové cesty

2. NP NÚC

E = 102
K = 55 
s = 1,0 
Ku = 40 os/min
vu = 30 m/min




 
Mezní velikost


Skutečná velikost

Poč. únikových pruhů

u(min)= 1100mm(2 pruhy

u(skut)= 1400mm vyhovuje

Délka únikové cesty

l(max)= 25 m



l(skut)= 18 m        vyhovuje

Doba evakuace

tu(max)=1,31 min


tu(skut)=1,14 min vyhovuje






[image: image9.wmf]u

u

u

u

u

K

s

E

v

l

t

.

.

.

75

,

0

+

=




[image: image10.wmf]s

K

E

u

.

=


1. NP NÚC

E = 88

K = 55 
s = 1,0 
Ku = 40 os/min
vu = 30 m/min




 
Mezní velikost


Skutečná velikost

Poč. únikových pruhů

u(min)= 1100mm(2 pruhy

u(skut)= 1400mm vyhovuje

Délka únikové cesty

l(max)= 25 m



l(skut)= 22 m        vyhovuje

Doba evakuace

tu(max)=1,31 min


tu(skut)=1,24 min vyhovuje

2. NP CHÚC

E = 102
K = 102 
s = 1,0 
Ku = 30 os/min
vu = 25 m/min




 
Mezní velikost


Skutečná velikost

Poč. únikových pruhů

u(min)= 550mm(1 pruhy

u(skut)= 1400mm vyhovuje

Délka únikové cesty

l(max)= 120 m


l(skut)= 10,5 m     vyhovuje

Doba evakuace

tu(max)=5,58 min


tu(skut)=0,74 min vyhovuje

Odstupové vzdálenosti:

	
	
	
	
	
	
	

	Východní stěna:
	Západní stěna:
	Jižní stěna:
	Severní stěna:

	pv=
	22,50
	pv=
	22,50
	pv=
	22,50
	pv=
	22,50

	po=
	0,00
	po=
	5,60
	po=
	31,15
	po=
	34,43

	h=
	7,20
	h=
	7,20
	h=
	7,20
	h=
	7,20

	l=
	14,40
	l=
	14,40
	l=
	24,40
	l=
	24,40

	d(1)=
	0 m
	d(2)=
	0 m
	d(3)=
	6,9 m
	d(4)=
	7,1 m

	
	
	
	
	
	
	
	

	d(5)=
	7,2*tg20°= 2,62 m
	
	
	
	
	

	Doba zakouření:
	
	

	2. NP
	te=
	2,40
	min
	je větší

	
	tu=
	1,14
	min
	vyhovuje

	1.NP
	te=
	2,40
	min
	je větší

	
	tu=
	1,24
	min
	vyhovuje


Přenosné hasicí přístroje:   c3=1


[image: image11.wmf]0

,

1

4

34

,

3

)

.

.

.(

15

,

0

2

/

1

3

³

Þ

=

=

c

a

S

n

r


Práškový  W10  4 ks

Vnitřní hydranty: 2 ks hydrantu typu C

PÚ č.2    N01.02/N02 – chráněná úniková cesta A

2. NP CHÚC

E = 102
K = 102 
s = 1,0 
Ku = 30 os/min
vu = 25 m/min




 
Mezní velikost


Skutečná velikost

Poč. únikových pruhů

u(min)= 550mm(1 pruhy

u(skut)= 1400mm vyhovuje

Délka únikové cesty

l(max)= 120 m


l(skut)= 10,5 m     vyhovuje

Doba evakuace

tu(max)=5,58 min


tu(skut)=0,74 min vyhovuje

PÚ č.3    N01.03 –  Garáž

ČSN 730804 Příloha I:  Garáž skupiny , jednotlivá garáž

Stání: 30x max. počet 2 ( vyhovuje

Požární výška h=0m

Č.m.   místnost       S       pn        an        ps           as           p1           p2     

1.11     garáž      33,06     10        0,9      0             0,9          1,0           0,12 

pn =  EQ \F((pni. Si;S)  =  10 kg.m-2
ps =  EQ \F((psi. Si;S)  = 0 kg.m-2
p = pn + ps = 10kg.m-2
an =  EQ \F((pni.ani. Si; (pni. Si)  = 0,9

as = 0,90


[image: image12.wmf].

3

.

4

.

5

.......

005

,

0

2

/

1

článek

m

F

o

=



[image: image13.wmf]min

43

,

11

005

,

0

.

23

,

4

10

.

2

.

.

2

72

,

139

2

*

2

,

3

*

7

,

5

2

*

2

,

3

*

8

,

5

2

*

8

,

5

*

7

,

5

23

,

4

06

,

33

72

,

139

6

/

1

6

/

1

3

2

1

3

=

=

=

=

+

+

=

=

=

=

F

o

e

k

k

K

p

m

S

S

S

K

t


Ekonomické riziko


[image: image14.wmf]1

1

1

)

.

(

93

,

7

2

*

1

*

1

*

06

,

33

*

12

,

0

.

.

.

.

0

,

1

0

,

1

.

0

,

1

.

7

6

5

7

6

5

2

2

1

1

=

=

=

Þ

=

=

=

=

=

=

k

k

k

křživkou

pod

vyhovuje

K

K

K

S

p

P

c

p

P


kontrola  P2 z P1:   


[image: image15.wmf]vyhovuje

S

m

K

K

K

p

p

S

vyhovuje

p

p

p

P

Þ

>

=

=

=

Þ

=

<

=

=

-

=

2

7

6

5

2

2

max

max

2

2

3

/

2

1

4

max

2

54

,

6066

2

*

1

*

1

*

12

,

0

97

,

1455

.

.

.

97

,

1455

93

,

7

97

,

1455

)

1

,

0

10

.

5

(


Stupeň požární bezpečnosti


[image: image16.wmf]75

,

4

416

,

0

*

43

,

11

.

416

,

0

8

8

=

=

=

k

k

e

t




(  SPB = I
Požadavky na stavební konstrukce

	Stavební
	Požární odolnost [min]
	Pozn.

	konstrukce
	Požadavek
	Zjištěná
	

	pož. Stěna,strop
	REI 15 
	REI 180 
	vyhovuje

	pož. Uzávěry ot.
	EW15 D3
	EW15 D3
	vyhovuje

	obvodová stěna
	REW 15
	REW 180
	vyhovuje


Únikové cesty

-žádný únik

Odstupové vzdálenosti: – není

Přenosné hasicí přístroje:   


[image: image17.wmf]0

,

1

2

)

.

.

.(

15

,

0

2

/

1

3

³

=

=

c

a

S

n

r


Práškový W10  2 ks

Vnitřní hydranty: -není požadavek

Závěr řešení požárních úseků

Technické vybavení

Prostupy rozvodů  - mezi jednotlivými PÚ se nevyskytují 

Vzduchotechnika – řešena pro všechna podlaží jako zavěšena pod stropem  a krytá požárně odolným podhledem. Klimatizace je řešena jako nízkotlaká. V místech přechodu klimatizace z jednoho požárního úseku do druhého bude vražena automatická protipožární klapka a to jak na přívodu vzduchu, tak i na odtahu.

Plynoinstalace – musí být provedeny dle platných předpisů a ČSN, před  uvedením do provozu nutno zajistit revizní kontrolu.

Elektroinstalace – musí být provedeny dle platných předpisů a ČSN, před  uvedením do provozu nutno zajistit revizní kontrolu.

Vytápění – řešeno teplovzdušné vytápění pomocí klimatizační jednotky.

Tepel. Spotřebiče  - musí být umístěny, instalovány a provozovány dle platných předpisů a ČSN 061008 a návodu výrobce. Povrchová teplota topidel se musí volit s ohledem na nejnižší bod vznícení látek.

Protipožární zásah

Příjezd, přístup – objeklt přiléhá přímo k místní komunikaci.

Nástupní plochy – jedná se o objekt volně stojící. U něhož budou vybudovány rozsáhlé volné plochy ( chodníky, trávníky, parkoviště) Nástupní plocha nemusí být zřízena.

Zásahové cesty – vnitřními únikovými cestami- nemusí být zřízeny



     Vnějšími dveřmi a okenními otvory - nemusí být zřízeny

N01.02/N02 – chráněná úniková cesta A – při evakuaci osob musí být otevřené okno.

Zásobování protipožární vodou

Vnější požární voda

Vedle garáže na rohu (mimo požárně nebezpečný prostor), ve vzdálenosti 4 m od objektu. DN 100 mm, Q (v=0,8m/s)= 6 l/s, Q (v=1,5m/s)= 12 l/s. 

Je-li od hlavního vodovodního řadu (DN 200), vzdálena více než 20 m, pak musí být na okruhovém potrubí ( ze  situace.  

Vnitřní požární voda

V N01.01/02, hydranty 2x Typ C 

Přenosné hasící přístroje

V N01.01/N02, v N01.03 6x Práškový PHP

Odstupy od okolních objektů

Okolní objekty svým požárně nebezpečným prostorem neohrožují řešený objekt.

Závěr technické zprávy

Veškeré změny konstrukční, dispoziční, provozní a materiálové je nutno předem konzultovat a odsouhlasit  z hlediska PO.

Použitá literatura:

ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb, spol. ustanovení.

ČSN 730818 – PBS, obsazení objektu osobami.

ČSN 730821 – PBS, Požární odolnost stavebních konstrukcí.

ČSN 730872 – PBS, Ochrana stavebních objektů proti šíření požárů.

ČSN 730873 – PBS,  Požární vodovody.

V Brně 4.1.2002

Vypracoval:





Rampula Filip

Podpis …………………..

PAGE  
2

_1071596616.unknown

_1071605079.unknown

_1071606519.unknown

_1071606697.unknown

_1071607032.unknown

_1071606548.unknown

_1071605184.unknown

_1071601390.unknown

_1071602001.unknown

_1071600758.unknown

_1071595530.unknown

_1071596508.unknown

_1071596521.unknown

_1071596307.unknown

_1071595384.unknown

_1071595472.unknown

_1071595262.unknown

