1.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A


Projekt řeší vnitřní vodovod rodinného domu RIVIÉRA 195 pro čtyř člennou rodinu. Objekt je o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlažím, střecha je sedlová. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 30 cm, nosné zdivo je o tloušťce 45 cm. Světlá výška místností je 2,7 m. Vodovod je napojen na veřejnou vodovodní síť. Vodovod je navržen podle podkladů firmy EKOPLASTIK PPr.
Vnitřní vodovod
Vodovodní potrubí začíná od vodoměrné sestavy, která je umístěna v 1.PP. Potrubí je navrženo z materiálu Ekoplastik PPr - typ 3 a je vedeno ve stěnách k jednotlivým zařizovacím předmětům. Ležaté potrubí má sklon 0,5 % směrem k vypouštěcímu zařízení, tj. hlavní uzávěr vody . Potrubí musí být izolováno, po celé délce včetně tvarovek a armatur, proti orosení a tepelným ztrátám termoizolačními trubicemi z lehčeného polyethylenu MIRELON. 

Ohřev teplé užitkové vody?

Ohřev teplé užitkové vody je řešen plynovým ohřívačem vody QANTUM o objemu 115 l Zásobník je vybaven dvěma topnými elementy, které umožní vyprodukovat více TUV. Zásobník je  umístěn v 1.PP . Do zásobníku vede studená voda, na které musí být umístěny uzavírací armatury , tlakoměr a pojišťovací ventil, který přepouští přebytečný tlak v systému. Z výstupu teplé užitkové vody  ze zásobníku musí být umístěna uzavírací armatura.      

Spojování potrubí


Spojování potrubí se provádí dle pracovního postupu pro polyfúzní svařování. Namáhání svařovaného systému je dovoleno až po uplynutí min. 1 hod po provedení posledního sváru. Ochlazování svárů vodou je zakázáno. Teplota při polyfúzním svařováním nahřívacích nástavců je 250° - 270°C.  

Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška vodou. Začátek tlakové zkoušky je minimálně 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému. Zkušební tlak musí být min. 1,5 MPa po dobu trvání zkoušky tj. 60 minut. Maximální pokles je 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis a musí být vystaven protokol o tlakové zkoušce. 

Zařizovací předměty, baterie


Umyvadla a WC byli navrženy podle dokumentací JIKA - Lukas. Vana a sprchový kout je od firmy TEIKO. V 1.PP je umístěno umyvadlo a automatická pračka. V 1.NP jsou umístěny WC závěsné - nádržka bude zazděna do nosné stěny,  umyvátko a dřez. V 2.NP je umístěn sprchový kout, 2 umyvadla, WC závěsné - nádržka bude zazděna do nosné stěny a vana.
Baterie byli zvoleny stojánkové dle investora - PAFFONI Apollo . 

Při montáži musí být dodržena bezpečnost práce montážní předpisy dle ČSN.
V Hovězí 31.10.2004





  Vypracoval: Marcel Koňařík 
