Návrh ohřevu TUV
Počet domů : 30

Počet osob domě : 3,5
Celkový počet osob je: 105
1. Teoretická potřeba tepla

Et = ni . ep
Et = 105 . 4,3

Et = 451,5 kWh

ni – počet osob

ep – teplo odebrané z ohřívače TV za den
2. Teplo ztracené pří ohřevu o distribuci

Ez = et . Z

Ez = 451,5 . 1

Ez = 451,5 kWh
Z – proměnná ztráta při ohřevu a distribuci 

3. Teplo dodávané ohřívačem během dne

Ep = Et + Ez = 451,5 + 451,5 = 903 kWh

4. Průběh odběru TV během dle ČSN 060320
čas (h)

                 odběr TV (%)


       E ( kWh)

0 až 5



2,5


 
0,025 . 451,5  =   11,3



5 až 17



34



  0,34 . 451,5  = 153,5

17 až 20


49



  0,49 . 451,5  = 221,2

20 až 24


14,5



0,145 . 451,5  =   54,5








           153,5 + 221,2 = 374,7
5. Maximální rozdíl křivek ∆Emax
 Viz. graf

Emax = 167,05
6. Objem zásobníku TV

∆E max
           
     167,05
           
Vz =        cv(t2 – t1)         =      1,163.(55 – 10)  = 3,19 m3
7. Výkon zdroje pro ohřev TV

   Ep             903
Qz  =     M     =     16    =  56,5  kW

M – normová hodnota 

8. Návrh zásobníku

Zásobníkový ohřívač Step Trutnov (viz přiložený list)
1ks 0507 o objemu 1400 l

1ks 0509 o objemu 2000 l

Topná plocha zásobníků je 2m2 pro 0507 a 3m2 pro 0509 = 5m2 což přibližně odpovídá návrhu v bodě 9.
9. Topná plocha zásobníku


( tm1 – t2 ) - ( tm2 – t1 )

( 80 – 55 ) – ( 60 – 10 )
∆tz =          ( tm1 – t2 )               =                       80 – 55              = 31,91 C°

ln   ( tm2 – t1 )
                      
         ln   60 – 10
           Qz
            56,5____  
S =    Kz * ∆tz      =  420 * 31,91  =  4,21 m2
