Vypracovala: Eva Blažková


A:    TECHNICKA ZPRÁVA
Zdravotně technická instalace a přípojky

Úvod 


Projekt řeší rozvody vnitřní kanalizace, vodovodu a plynovodu a jejich přípojky na rodinný dům č.p. 418 na ul. Jiřího z Poděbrad. Jako podklad pro vypracování je situace a inženýrskými sítěmi a stavební projektová dokumentace.


Výkopy v místě křížení s jinými inženýrskými sítěmi je nutné provádět ručně a velmi opatrně. Vzdálenosti při křížení a souběhu s jinými sítěmi musejí odpovídat ČSN 73 6005.

1.  Potřeba vody

Předpoklad: 4 osoby

Průměrná denní potřeba:
 
4 . 130 = 

520 l/den

Maximální denní potřeba:
 
520 . 1,5 =

780 l/den
Maximální hodinová potřeba:
(780/24) . 2,1 =
68 l/h

2.  Kanalizační přípojka


Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stokové sítě. Pro odvod dešťových vod bude použito kanalizační potrubí z PVC DN 125 které je zaústěno do dešťové kanalizační stoky. Splaškové vody jsou z objektu odváděny potrubím z PVC DN 125. Potrubí je uloženo do pískového lože. Potrubí se napojí do stávající kanalizační sítě v horní třetině. 
Dimenze bude provedena dle příslušné ČSN – EN. Výpočet je v příloze A.

3.  Vodovodní přípojka


Pro zásobování objektu pitnou vodou bude k objektu provedena vodovodní přípojka z materiálu I-PE 100 32x2,06. Potrubí bude uloženo do pískového lože o tloušťce 150mm a následně je zasypáno pískem do výše 300 mm nad povrch potrubí a překryto výstražnou fólií se signalizačním drátem. Připojení na stávající řad se provede navrtávkou pomocí navrtávací soupravy a na potrubí bude umístěna zemní souprava. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrné šachtě, která je osazena 2m od hranice pozemku. Velikost vodoměrné šachty je 900x1200x1600.Při zasypávání výkopu je nutné vykop dobře uhutnit. Při vstupu do vodoměrné šachty nutno umístit potrubí do chráničky.
4.  Plynovodní přípojka


Objekt bude zásobován zemním plynem ze stávající NTL plynovodu. Plynovodní potrubí je provedeno z HDPE 100 SDR 11 40x3,7. Plynovodní potrubí bude umístěno v pískovém loži tloušťky 150 mm a zasypáno bude pískem vrstvy 300 mm. Na pískový zasyp bude umístěna výstražná fólie se signalizačním drátem. Dimenzováni bude provedeno dle příslušné  ČSN –EN. Plynoměr G4 bude umístěn ve sloupku na hranici pozemku, který je blíže specifikován ve výkresu č. 15. Ve sloupku se také nachází HUP.  Redukovaný odběr plynu činí 2,5 m3/h.
5.  Vnitřní kanalizace.


Vnitřní kanalizace je oddílná. Svodná potrubí jsou vedená v zemi pod 1.N.P. a mimo budovu pod terénem v pískovém loži. Dle výkresu budou na obou svodných potrubích umístěny revizní šachty dle výkresu, aby bylo zajištěno čištění kanalizace. Šachta bude kruhového tvaru o průměru 1000 mm opatřena litinovým krytem.


Splašková potrubí jsou větrána nad střechou a budou na nich osazeny hlavice proti vniknutí nečistot to je např. listí. Připojovací porubí budou vedena pod omítkou. Dešťová potrubí vnější budou vedená po fasádě v úrovni terénu budou opatřena lapači střešních splavenin dle výkresu č. 7.

Vnitřní kanalizace bude provedena v příslušné kvalitě dle odpovídajících ČSN – EN.

Odpadní potrubí bude dimenzováno dle příslušné ČSN – EN a bude provedeno z PVC u dešŤového potrubí se osadí do výšky 1,5 m nad terén olověné potrubí, Kanalizační potrubí bude uloženo na pískové lože o tl. 150 mm a bude překryto pískovou vrstvou o tloušťce 300 mm nad hrdla.

6. Vnitřní vodovod


Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody ve vodoměrné šachtě. Hlavní domovní uzávěr bude umístěn na přívodním  v technické místnosti nad podlahou. Hlavní přívodní porubí je vedeno z vodoměrné šachty v zemi a je uloženo dle vodovodní přípojky. Dále je vodorovné potrubí vedeno zasekané pod omítkou jako svislé potrubí. Teplá voda bude připravována v zásobníkovém ohřívači o objemu 160l. Rozvod teplé vody musí být důkladně izolován kvůli tepelným ztrátám. V objektu není nutná cirkulace. 
Materiál vnitřního vodovodu je PPR, PN 20. Jako izolace je použita navleková izolace MIRALON. Rozvod domovního vodovodu bude proveden v náležité kvalitě a dle příslušných ČSN – EN. Dimenzování je provedeno dle příslušné ČSN – EN.

7. Domovní plynovod

Plynové spotřebiče

Plynový sporák



1,1 m3/h
1ks

Plynový turbokotel

4,0-12kW
1,4 m3/h
1ks


Plynový turbokotel s uzavřenou spalovací komorou bude umístěn v technické místnosti. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno přes komín SCHIEDEL MULTI Ø 250 mm. Montáž kotle bude provedena dle pokynů výrobce a dle příslušné ČSN – EN. Sporák bude umístěn v kuchyni. Objem místnosti vyhoví pro spotřebič v provedení A.


Domovní plynovod bude proveden dle příslušné ČSN – EN a TPG. Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve sloupku na hranici pozemku. Ležaté potrubí mimo objekt je umístěno v zemi viz. plynovodní přípojka. Uvnitř objektu je plynovodní potrubí vedeno zasekáno pod omítkou ve zdi v technické místnosti je potrubí vedeno pod stropem. V technické místnosti je umístěn kulový kohout. Potrubí pod omítkou nesmí být vedeno v agresivním materiálu.

Materiálem plynovodu bude ocelové závitové potrubí spojené svařováním. Jako uzávěry budou použity kulové uzávěry s atestem na zemní plyn. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeni žlutým lakem. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena výchozí revize odběrného plynového zařízení,
Vypracovala: Blažková Eva






V Brně: 4.5.2006

PAGE  
2

