Odpadní potrubí
Vede převážně svisle a propojuje připojovací a svodné potrubí

Rozděluje se na -  větrané a nevětrané

Zásady

· samostatně pro každý druh odpadních vod. Ne splašky + dešťové vody

· vedeno svisle

· v případě zalomení menší než 105o -  zůstává stejný profil

· v ostatních případech zvětšit dimenzi. (při dalších zalomeních se již profil nezvětšuje

· pří přechodu na svod většinou o jednu dimenzi zvětšit

· čistící tvarovky -  v nejnižším podlaží 1m nad podlahou

· v blízkosti změny směru

· pod napojením doplňkového větracího potrubí

· v místech s možností ucpání

· u opadu nad 27 m v každém 4 podlaží

vedení -  volně u stěny, v drážce, v instalačním prostoru
uchycení -  umožnit dilataci, ale aby byla fixovaná jeho poloha

řešit problematiku hlučnosti
řešení přechodu do svodu
dešťové odpady -  vnější -  lapák střešních splavenin

dešťové odpady -  vnitřní -  umístění vtoku ne blíž než 3m od oken, dveří atd. (terasy, ploché pochůzné střechy). Nutno řešit vnitřní zápachovou uzávěrkou

Svodné potrubí
Dimenzování odpadního potrubí se prováfí nad napojením posledního zařizovacího predmetu a dimenzuje se na celkový průtok všech zařizovacích předmětů

Hlavní svodné potrubí má být od nejvzdálenějšího místa odvodnění až po vyústění z objektu přímý, v jednotném sklonu a vedený těžištěm odpadních vod.

Dimenze v nenižším bodě musí být stajná jako v bodě nejvyšším

Odpadní potrubí materiál -  Plast (PP,PVC,PE). litina, z azbestu, 

Svodné potrubí -  horizontální rozvod

Svodné potrubí končí 1m za objektem dále nasleduje kanalizační přípojka

Hlavní svod je ten do kterého se napojují ostatní svody
Svod je veden v konstantním spádu
Umístění a zásady vedení

Pod podlahou ve výkopu

Zavěšený pod stropem nebo veden volně u zdi

V instalačních podlažích

Pod terénem vně budovy

Vedení svodů má být kolmo na stavební konstrukci

Napojení vedlejších svodů 60o nebo 45o odbočkou

Nesmí se používat dvojitá odbočka

Nesmí se uvnitř objektu napojit dešťový svod na splaškový svod. (až mimo objekt)

Minimální spády -  
Splašková kanalizace -  2% do DN 200; 1% u DN 250 a DN 300

Dešťová kanalizace -  1% (u všech dimenzí)

Maximální spád -  

5% -  u svodů, na které jsou napojeny nevětrané odpadní potrubí

40% -  u ostatních svodů a vyjmečně 60% u krátkých úseků vedlejších svodů

Při spádů větším, než 15% u potrubí z tradičních materiálů a větším, než 10% u potrubí z plastických hmot zabezpečit proti posunutí -  obetonovat hrdla

Minimální průměr potrubí -  

Vedeno pod podlahou DN 100

Zavěšeno pod stropem DN 65

Minimální krytí

0,2 m -  litina

0,3 m -  kamenina, plast

1,0 m -  venkovní terén (0,8 u kratších vedení než 5m od stoky nebo žumpy)

Možnost čištění -  čistící a revizní šachty

Vnitřní 600x900 -  při hloubce dna potrubí méně než 0,75 cm

800x1000 -  při hloubce dna potrubí více než 0,75 cm

minimální rozměr šachty 600x600

čistící a revizní šachta

