Řez svodným potrubím -  jedná se o rozvinutý řez

Větrací potrubí a větrání kanalizace
· větrací potrubí je napojeno na odpadní potrubí a zabezpečuje větrání kanalizace

· oři odtoku odpadních vod omezuje podtlak v odpadních a svodných potrubích

· rozdělení -  samostatné, společné, doplňkové

· pokud je zajištěno větrání kanalizace alespoň jedním větracím potrubím napojeným na jeden z nejvzdálenějších odpadů od vyústění hlavního svodného potrubí z objektu -  je možné v odůvodněných případech u jiných odpadů upustit od zřizování větracího potrubí nebo nahradit přivětrávací hlavicí

· vyústění potrubí -  0,5m nad rovinu střechy

· pokud je větrací potrubí blíž než 3m od oken -  1m nad okno

· zákaz zaústění větracího porubí do komínu, větracího průchodu, instalačních šachet a půdních prostorů

kanalizační přípojka
· je potrubí odvádějící odpadní vody z vnitřní domovní kanalizace do stoky veřejné kanalizace

· každá nemovitost se u jednotné kanalizace odvodňuje jednou samostatnou kanalizační přípojkou

· kanalizační přípojka má být co nejkratší a vedena kolmo na stoku

· 0,75m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné,, ani osázené stromy

· minimální DN 150 -  min spád 2%

· při DN 200 a větší -  min. spád 1%

· max. spád 40%

· min. krytí -  1m, pod komunikací doporučeno 1,8m

· min. vzdálenosti od ostatních sítí -  půdprys (dle ČSN 73 60 05 -  prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

· silové kabely do 35kV -  0,5m – křížení 0,5m
· silové kabely nad 35kV -  1,0m – křířšní 0,5m
· sdělovací kabely -  0,5m – křířšní 0,3m
· plynovod -  1,0m – křířšní 0,5m
· vodovodní potrubí -  0,6m – křířšní 0,1m
· tepelné vedení, potrubní pošta, kolektor -  0,3m – křířšní 0,3m
· koleje tramvajové dráhy -  1,2m

· napojení kanalizační přípojky na stoku:
· DN 150 a DN 200 -  do odbočky nebo vložky ( podélná osa 60o, spád 10%) nebo do vyfrézovaného (vyvrtaného) otvoru v horní polovině (u neprůlezných stok) -  v Brně do horní 1/3

· DN 250 a větší do spojovacích vstupních šachet

Přečerpávání odpadních vod

· v případě, kdy není možné gravitační odvodnění zařizovacích předmětů

· 1 -  zaústěním svodného potrubí od jímky, která je opatřena kalovým čerpadlem

· 2 -  napojení potrubí na kompaktní přečerpávací zařízení

· důležité: výtlačné potrubí je nutné zaústit do svodného potrubí shora smyčkou s vrcholem 0,5m nad hladinou vzduté vody

