Ohřev vody -  
Členění -  

· podle místa ohřevu -  místní a ústřední

· podle konstrukce zařízení -  zásobníkový, průtočný a smíšený

· podle ohřívací energie -  jednoduché, kombinované

· podle provozního přetlaku -  beztlakové, tlakové

· podle způsobu předání tepla -  přímé nepřímé

Zabezpečovací zařízení na TV
U -  uzavírací armatura

Z -  zpětná klapka

K -  zkušební kohout

Pv -  pojistný ventil

M -  tlakoměr (manometr)


[image: image1]
· zásobník min 60oC jednou za 14 dní zvýšit na 65oC

· před jednotlivými výtokovými armaturami musí být 50oC a ve špičce může klesnout na 45 oC

výpočet vnitřních vodovodů -  

· obytná budova: 
[image: image2.wmf](

)

å

=

×

=

m

i

i

i

v

n

q

Q

1

2


· budovy ostatní: 
[image: image3.wmf]å

=

×

=

m

i

i

i

v

n

q

Q

1


· budova s hromadným rozvodem: 
[image: image4.wmf]å

=

×

×

=

m

i

i

i

i

v

n

q

Q

1

j


· požární potrubí: 
[image: image5.wmf]p

vp

vp

q

Q

j

×

=


· kde: -  Qv -  výpočtový průtok

· qv -  jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur

· n -  počet výtokových armatur stejného druhu

· m -  počet druhů výtokových armatur

· φ -  součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur stejného druhu

· Qvp -  výpočtový průtok počárním potrubí

· qvp -  požadovaný výtok hydrantu

· φp-  součinitel současnosti požárních hydrantů (současnost 2 hydrantů na 1 stoupačce a max 2 stoupačky v provozu)

· pokud máme průtočné množství určíme DN potrubí:  
[image: image6.wmf]v

Q

d

v

×

×

=

p

4


· ocel doporučená rychlost 1 max 1,6 v prostorách bez ohledu na hlučnost 1,5-2

· měd – doporučená 1 m/s max 1,2

· plast -  doporučená 1,5m/s max 3 m/s
Jmenovité výtoky vody q a požadované přetlaky preq u vybraných výtokových armatur

	Výtoková armatura
	DN (mm)
	Jmenovitý výtok vody q(l/s)
	Požadovaný přetlak vody preq (MPa)

	Výtokový ventil
	15

20

25
	0,2

0,4

1,0
	0,05

	Bufetové soupravy a baterie
	15
	0,1
	0,05

	Fontánky na pití
	15
	0,1
	0,05

	Nádržkový splachovač
	15
	0,1
	0,05

	Míchací baterie vanová
	15
	0,3
	0,05

	Míchací baterie umyvadlová , dřezová
	15

15
	0,2

0,2
	0,05

	Tlakový splachovač
	15

20
	0,6

1,2
	0,12

	Samostatná sptchová baterie

S ruční sprchou

S pevnou sprchou
	15
	0,2

0,3
	0,10

	
	
	
	


	½´´
	15

	¾´´
	20

	1´´
	25

	1 ¼´´
	32

	5/4´´
	40

	2´´
	50

	palce
	mm


Hydraulické posouzení -  

· musíme prokázat, že rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy tak, že při daném dispozičním přetlaku pdis bude přetlak všemi výtoky zabezpečen požadovaný přetlak preg
· Vypočítá se zůstatkový přetlak pe, který musí být větší než tlakové ztráty ps

· 
[image: image7.wmf]s

r

p

p

³


· 
[image: image8.wmf]r

×

×

-

-

=

g

h

p

p

p

reg

dis

r


· kde -  pdis -  přetlak na začátku úseku (v místě vodovodní přípojky)

· preq -  požadovaný přetlak před výtokovou armaturou

· h.ro.g = pv -  ztráta geodetickou výškou

· h -  svislá vzdálenost začátku a konce posuzovaného potrubí

· g -  tíhové zrychlení

· ro -  hustota

Bernouliho rovnice -  geometrické znázornění

[image: image21.wmf]g

v

×

2

2

1


[image: image9]
Bernouliho rovnice: 
[image: image10.wmf]z

g

v

g

p

h

g

v

g

p

h

+

×

+

×

+

=

×

+

×

+

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

r

r



[image: image11.wmf]z

l

R

z

z

p

m

p

+

×

=

+

=

1



[image: image12.wmf]g

v

D

L

z

p

×

×

×

=

2

2

l



[image: image13.wmf]2

Re

2

v

d

×

=

l



[image: image14.wmf]2

2

v

z

×

=

x



[image: image15.wmf]g

v

z

m

2

2

×

=

x


Tlaková ztráta


[image: image16.wmf]z

l

R

Ps

+

×

=



[image: image17.wmf]2

2

d

v

d

R

×

=

l



[image: image18.wmf]2

2

d

v

z

×

=

x


· kde -  R -  orná tlaková ztráta
· l -  délka posuzovaného úseku

· z -  místní tlaková ztráta

· lambda -  součinitel ztráty

· ksí -  součinitel vřazených odporů

· d -  vnitřní průměr potrubí

· vd -  výpočtová rychlost

· !!!!!! JE-LI V OBJEKTU POTRUBÍ MENŠÍ NEBO ROVNO DN 50 A PLATÍ:

· 
[image: image19.wmf]reg

p

g

h

Pdis

5

,

2

³

×

×

-

r


· potom

· 
[image: image20.wmf]l

R

p

s

×

×

=

3

,

1


Výpočtová tabulka doporučená:

	Číslo úseku
	Od -  vzdálenost
	Do- vzdálenost
	qv pro jednotlivá zařízení

oíšu sem počet armatur na tomto úseku
	qv pro jednotlivá zařízení
	qv pro jednotlivá zařízení
	Qv
	d
	Délka úseku

L
	R
	V rychlost
	ξ
	z
	R.L
	Ps=R.L+z

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sečtu = podstate ps to srovnám s pr -  pr musí být menší pak to výhový

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ja budu počítat bez místních ztrát a přepočítam přes 30%
	


M





Z





U





K





PV





Srovnávací rovina





I





II





h1





h2





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Tlaková čára





Čára energie





Imaginární horizont





z





I





II





III





IV





Re=2320








[image: image22.wmf]g

p

×

r

2

[image: image23.wmf]g

p

×

r

1

[image: image24.wmf]g

v

×

2

2

2

_1204697004.unknown

_1204700369.unknown

_1204700530.unknown

_1204701199.unknown

_1204701357.unknown

_1204700432.unknown

_1204698603.unknown

_1204699457.unknown

_1204700186.unknown

_1204699495.unknown

_1204699404.unknown

_1204699391.unknown

_1204698601.unknown

_1204697096.unknown

_1204694879.unknown

_1204696762.unknown

_1204696806.unknown

_1204696727.unknown

_1204694636.unknown

_1204694642.unknown

_1204694629.unknown

_1204694292.unknown

