Uzávěry na potrubí
· na připojovacím potrubí do provozní jednotky

· na samostatné části potrubí

· pod každou stoupačkou

· na vodoměrné sestavě

· na výtoku vyvedeného na fasádu

· při rozdělení rozvodů na menší úseky

vodovodní armatury

· porle funkce rozdělujeme na:

· výtokové -  nástěnné a stojánkové

· uzavírací 

· regulační 

· pojistné

· v případě, když vyžadujeme konstantní teplotu (školka, jesle, atd) instalujeme termostatickou baterii

· nové typy -  bezdotykové ovládání, jednoduché nebo dvojité splachování, regulace množství, automatické splachování, tlakové splachování atd.

Potrubí

· rozměrová řada: 10, 15 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 atd.

· tlaková řada: PN 10, PN 16, PN 20 a PN 25

· určujeme maximální provozní přetlak při teplotě 20oC, kdy je zabezpečena životnost potrubí a armatur

· udává se v barech 1bar = 0,1 MPa

Materiál potrubí

· litinové tlakové trouby a tvarovky (hrdlové nebo přírubové) -  použití -  pro větší profily uložené v zemi

· ocelové potrubí -  na rozvod pitné vody pouze s ochranným kovovým povrchem (pozink)

· olověné potrubí s cínovou vložkou -  dříve
· měděné potrubí -  použití trubek ve svitcích nebo kusové

· spojování -  pájení natvrdo nebo na měko (do 28x 1,5 se doporučuje pájení na měko) -  pozor na vznik článku při kombinaci s počinkem

· rozměrová řada: 12x1,15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5 ….. 133x3 atd.
· plastové potrubí -  

· polypropylen -  PP-typ 1, PP-H -  homopolymer polypropylenu -  SV

· PP-typ2, PP-B -  blokový kopolymer pol. -  SV

· PP-typ3, PPR (statický kopolymer pol.) -  pro všechny

· Rozvody nejpoužívanější

· Polyethyley -  LDPE, rPE -  SV (v zemi)

· HDPE, IPE – SV (v zemi a vyšších průměrů)

· PE-X (VPE) -  síťovaný polyethylen -  TV

· Polybuthylen PB

· Chlorovaný polvinylchlorid C-PVC

Oblast použití

· studená voda -  PP-R, PP-B, PP-H, LDPE, HDPE, PEX, PB, PVC, C-PVC

· teplá voda -  PP-R, PEX, PB, C-PVC

· vícevrstvé potrubí -  spojuje výhody více materiálů

Hluk v potrubí

· Zdroje hluku -  proud vody tekoucí do zařizovacího předmětu

· Uvolněné části armatur

· Chybně upevněno potrubí ke konstrukci

· Vodní rázy

· Vysoká rychlost vody v potrubí

· Náhlá změna vedení potrubí

· Čerpadla a kompresory bez izolovaného základu (způsob eliminace -  oddělené provozy nebo gumové podložky)

Požární vodovod
· vnější odběrní místa -  nadzemní a podzemní hydranty

· požární výtokové stojany a plnící místa

· vodní toky

· přirozené nebo umělé vodní nádrže

· vnitřní odběrná místa -  hydrant typu C -  Q≥1,1 l/s
· požární úsek výrobního a pbjektu a skladu

· v úseku s vysokou rychlostí šíření požáru

· ve shromažďovacích prostorách

· v hotelích a ubytovacích zařízeních -  víze jak 60 lidí

· ve velkoprodejnách a obchodních domech

· hromadné garáže

· na výstavišti

· filmové, televizních a rozhlasových studiích

· podzemní podlaží -  více jak 10 lidí

· plochá hadice se spojkami o průměru 52 mm a výstřiková trubice min. 9mm

· délka hadice 20m (dostřik 10m)

· hydrant typu D -  Q<1,1 l/s

· tvarově stálá hadice 25 nebo 19 mm a výstřiková trubice min. 5 mm

· délka hadice 30 m (dostřik 10m)

· osazení min.  1,3 m nad podlahou

· v budovách vyšších jako 30m

· zřizuje se nezavodněné požární potrubí -  suchovod

· minimální průměr potrubí 75 mm

· vybavení -  tlaková hrdlová spojka

· zpětná klapka

· potrubní rozvod (nehořlavé hmoty)

· výtokový ventil DN 52 s tlakovými hrdlovými spojkami

· v nejvyšším místě je odvzdušňovací zařízení
· rozvody požární vody -  

· mohou být součásti vnitřního rozvodu vody a provedeny z hořlavého materiálu za těchto podmínek:

· 1) Rozvod musí být trvale zavodněn

· 2) Zásah hasičů do 15 minut

· jinak proveden z nehořlavého materiálu nebo chráněn před ohněm min. 30 minut (izolace)

· pokud je veden v chráněných únikových cestách nebo v úsecích bez požárního rizika -  může být z hořlavého materiálu

Výpočet zásobníku na ohřev TUV

· návrh velikosti zásobníku: 
[image: image1.wmf](

)

1

2

max

t

t

c

E

V

z

-

×

D

=


· kde: Emax -  největší pořadová vzdálenost mezi křivkami E1 a E2
· c -  měrná tepelná kapacita 1,163 kWh m-3 K-1
· t2 -  teplá voda 55oC

· t1 -  studená voda

· stanovení tepelného výkonu: Q = (E/ τ)max
· kde: V závorce τ-  maximální sklon křivky dodávky tepla

· Postup ři stanocení potřeby:

· Stanoví se pro mití osob, mytí nádobí a úklid

· Mytí osob: 
[image: image2.wmf]å

=

Vd

nj

Vo

 


[image: image3.wmf](

)

å

×

×

×

=

pd

d

Uo

nd

Vd

t


· Mytí nádobí: 
[image: image4.wmf]Vd

nj

Vj

×

=


· Úklid: 
[image: image5.wmf]Vd

nu

Vu

×

=


· Celková potřeba TUV: V2p=Vo + Vj + Vu

· ¨průměrně součet odběrů dávek se bere V2p =  0,082 m3

· postup pro stanovení potřeby tepla:

· potřeba tepla odebraného z ohřívače TUV během jedné periody

· E2p = E2t + E2z
· E2t -  teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody

· E1t -  teplo ztrecené při ohřevu a distribuci TUV v době periody

· 
[image: image6.wmf]z

E

E

t

t

V

c

E

t

z

p

t

.

)

.(

.

2

2

1

2

2

2

=

-

=


· V2p -  celková potřeba TUV v periodě

· z -  poměrná ztráta při ohřevu a distribuci (0,5 – 1)

· pro jednoho obyvatele

· teplo dodané ohřívačem do TUV během periody se rovná teplu odebranému z ohřívačem TUV během periody E1t = E2t
· stanovení křivky odběru a dodávky tepla

· křivka dodávky tepla je závislost dodávky tepla E1 do ohřívače na čase tau během periody

_1205301993.unknown

_1205302122.unknown

_1205302151.unknown

_1205302873.unknown

_1205302025.unknown

_1205301575.unknown

