Zápachová uzávěrka
Plní následující funkce -  

· zamezují vnikání kanalizačních plynů při přetlaku v kanalizaci do místnosti

· vytváří akustickou slonu

· napomáhá snížit průtok splašků v připojovacím potrubí

· vhodnou výškou zabezpečuje přetržení vodního sloupce vlivem podtlaku a přetlaku v kanalizační síti

· zachycuje sedimentující kal odplavený splaškovými vodami

výška vodního sloupce uzávěru zápachové uzávěrky h je dána konstrukcí zařizovacího předmětu nebo zápachové uzávěrky a bývá v rozmezí 50 – 70 mm
dimenzuje  se na 14 dní odstavky zařízení

výpočet tlaku který ma odolat zápachové uzávěrky -  


[image: image1.wmf]zv

w

krytické

h

g

p

×

×

×

=

D

r

1

,

1


zapachová uzávěrka by měla odolat tlaku 540 Pa


[image: image2.wmf](

)

14

)

14

(

1

,

1

h

h

g

p

zv

w

krytické

-

×

×

×

=

D

r

 -  tlak při 14 denní odstávce

Objekty na vnitřní kanalizaci -  

· dvorní vpusť

· čistící šachty

· spádové stupně

· žumpy

· septiky

· odlučovače ropných látek
· lapače tuku

Likvidace splaškových vod -   

· odtok do veřejné kanalizace

· ČOV -  domovní

· žumpy

· septiky

Dimenzování kanalizace

· výpočet průtoku splaškových odpadních vod -  Qww a celkový průtok odpadních vod Qtot -  dle ČSN EN 12056-2:2001

· 
[image: image3.wmf]å

×

=

DU

K

Q

ww


· kde: K -  součinitel odtoku, sumaDU -  součinitel výpočtových odtoků v (l/s)

celkový průtok:

· 
[image: image4.wmf]p

c

ww

tot

Q

Q

Q

Q

+

+

=


· kde: Qc -  trvalý průtok, Qp -  čerpaný průtok

· k – 0,5 -  nepravidelné používání (byty, úřady, penzióny atd.)

· k – 0,7 -  pravidelné používání (nemocnice, školy, hotely atd.)

· k – 1,0 -  často používané (veřejné WC, sprchy -  lázně atd.)

· K – 1,2 -  speciální používání (laboratoř)

Výpočtové odtoky DU (l/s)

· 0,2 -  pisoárové stání (na osobu)

· 0,5 -  umyvadlo, bidet, pisoár se splach nádržkou

· 0,6 -  sprcha -  vanička bez zátky

· 0,8 -  sprcha -  vanička se zátkou, jednotlivý pisoár, koupací vana, kuchyňský dřez, myčka, pračka (do 6kg), podlahová vpusť DN 50

· 1,5 -  pračka (do 12kg) , podlahová vpusť DN 70

· 2,0 -  WC (nádržka do 7,5l), podlahová vpusť DN 100

· 2,5 -  WC (nádržka (9,0l)

Nevětrané připojovací potrubí -  

Qmax (hydraulická kapacita) -  DN

0,8 -  50

1,0 -  60

1,5 -  70

2,0 -  80

2,25 -  90

2,5 -  100

4,0 -  125

Minimální jemenovité světlosti (DN) připojovacího potrubí

50 -  do více než jednoho zařizovacího předmětu, od pisoárové mísy

60 -  od dvou a více pisoárových mís, Qtot věrší nebo rovno 0,6l a vedené s odklonem 30o od svislice

70 -  od pisoárových stání nebo stěn, od umývacího žlabu, od velkokuchyňského dřezu přip. potrubí nad 1,5m

100 -  od pisoárů nad 6 míst, WC

Odpadní porubí

DN -  Max 60-88,5o -  oblouková úprava odboček

60 -  0,5 -  0,7

70 -  1,5 -  2,0

90 -  2,7 -  3,5

100 -  4,0

13 -  5,2

125 -  5,8

27 -  7,6
150 -  9,5

73 -  12,4



Max. počet záchodových mís

Dimenzuje se na nejnižší bod 
Potrubí se nesmí pístovitě zvětšovat nebo zmenšovat

Držim DN potrubí

Při zvětšení dimenze u odskoku dimenzi držim až do spojení s kanalizací nebo větší dimenzí

Svodné potrubí

· odvádí-li společně dešťové a splaškové vody v jednotné kanalizaci (Qrw)

· 
[image: image5.wmf]p

c

r

w

rw

Q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

×

=

33

,

0


· pokud je Qrw menší Qtot potom se dimenzuje na Qtot
průtočná rychlost 0,7 – 5 m/s

pokud rychlost vychází nižší než 0,7 m/s je nutno prokázat unášecí rychlost

Výpočet odtoku dešťových vod

· 
[image: image6.wmf]C

A

i

Q

r

×

×

=


· kde: i -  intenzita deště -  pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením = 0,003 l/sm2

· A -  půdorysný průmět odvodňované plochy

· C -  součinitel odtoku (tabulka) -  klasická střecha 1, zatravněná střecha 0,5 , střechy upravené štěrkové plochy 0,3

Množství odpadních vod pro dimenzování stokových sítí

· specifická potřeba qn
· průměrná denní spotřeba vody Qdp = n . Qn
· maximální denní spotřeba vody Qd,max = Qdp . kd
Dešťová voda:
· množství dešťové vody: 
[image: image7.wmf]s

d

q

S

Q

×

×

=

y


· kde: qs -  intenzita deště -  záleží na době trvání přívalových dešťů (15 minut -  periodizace p = 0,5)

· ψ – součinitel

Domovní vodovod

Domovní rozvody vody -  

· hlavní domovní uzávěr musí být umístěn 2m za obvodovou zdí pokud nemůžu udělat venkovní vodoměrnou šachtu

· svislé potrubí -  stoupačka
· vodoměrná sestava


[image: image8]
· výška 1,2 m nad podlahou max – min 200 mm
· rozměr šachty 900 x 1200 hloubka 1800 minimum

· šachta je opatřena výlezem 600x600

· v šachtě musí být kompenzační smyčka o minimálním rozměru 600mm

· šachta by měla bžt vyspádovaná a měla by mít odtok

· přípojka v nezám,rzné hloubce minimálně 1,2 m 

· maximální hloubka přípojky 2,2m

spojka





uzávěr





redukce





Uklidňovací kus délka min 6x dimenze





vodoměr








_1203245868.unknown

_1203246817.unknown

_1203248995.unknown

_1203249426.unknown

_1203248397.unknown

_1203246763.unknown

_1203245767.unknown

