Domovní plynovod:
· topné plyny

· zemní plyn -  výhřevnost 35,3 MJm-3
· svítiplyn -  výhřevnost 14,2 MJm-3 -  nepoužívá se
· zkapalněný topný plyn (propan-butan) -  výhřevnost 92,0 MJm-3
Rozdělení sítě:
· velmi vysoký tlak 4-10 MPa

· vysoký tlak 0,3-4 MPa

· střední tlak 0,005-0,3 MPa

· nízký tlak do 0,005 Mpa

Obrázek DOMOVN9 PLYNOVOD

U plynu se používají kohouty
Přípojka:

· nízkotlaká přípojka

· pro každý objekt s popisným číslem -  1 přípojka

· 1 přípojka na 3 popisné čísla, za předpokladu, že suterén nebo technické podlaží je průchozí

· přípojka končí na hranici veřejného pozemku

· spád -  minimálně 0,5%

· krytí -  0,8-1,2m (max 1,5m) (po domluvě 0,4m a do chráničky)

· chráničky -  při křížení potrubí, duté prostory a při menším krytí (více než 20m -  čichačka na obou stranách)

· přípojka kolmá na řád a navrtávkou shora

Domovní rozvod plynu
Plynovod je zakázáno vést:

· ve výtahových šachtách a větracích šachtách, světlících, v šatnách pro shoz odpadů a nepřístupnými a nevětranými šachtami

· nepřístupnými místy (pod stabilně zabudovanými předměty

· komínovými průduchy nebo nebo komínovým zdivem

· chráněnými únikovými cestami

· půdami, kde nejsou obytné prostory

· prostorami jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení, stoupací potrubí nesmí procházet obytnými místnostmi, v garážích, prádelnách a kotelnách ve vedení nedoporučujeme 

· duté prostory chránička

Provedení přípojky:

· venku -  plast, měď, černá trubka (ocel)

· domovní vnitřní plynovod -  ocel trubka svařovaný spoj a měď

· uložení venku -  plast nutno umisťovat vodící drát u ocelového potrubí dám 300 mm nad trubku žlutou pásku tu použiji i na plast
· trubka je uložena v pískovém loži

umisťování hlavních uzávěrů:
· přednostně na pozemku majitele v těchto prostorech:

· uvnitř budovy max. 1 m za prostupem obvodovou zdí (automatické uzavírání plynu)

· na vnější zdi v uzamykatelném a větraném výklenku nebo přístavku
· v oplocení budovy ve skříňce, nice nebo výklenku

· v prostoru mezi budovou a oplocením v samostatném sloupku ve skříni, výklenku nebo přístavku

· v zemních skříňkách nebo v zemní soupravě před budovou

Zákaz umisťování:

· v obytné místnosti, v kuchyni a v místnosti pro stravování

· ve shromažďovacím prostoru

· v hygienických místnostech

· v kotelně, garáži, ve skl. potravin nebo hořlavých látek

· v šatnách, světlících a technických chodbách

Umisťování ostatních uzávěrů

· před každé stoupací potrubí (více jako 2 stoupačky)

· přwd plynoměrem

· před regulátorem

· před každým spotřebičem (max 1,5 m)

· na každé samostatné odbočce plynu ke spotřebičům pro technologii

· před místností s nebezpečím výbuchu

plynoměry:
objemové -  membránové, rotační

rychlostní

Umistění plynoměru:

· dobře přístupné, větraných nebo přímo či nepřímo větratelných prostorech, chráněných před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek, nemel by být vystaven teploně více ja 37oC

· chraněný proti prachu a škodlivých plynů a par.

· Musí být zabezpečený proti, mechanickému poškození

· Nedoporučuje se jejich umístění do bytových jader nebo instalačních šachet

· Napojení do plynoměru zásadně z levé strany

Minimální tloušťky přípojky: středotlak 15mm nizkotlak 25 mm jemenovitá světlost
Spotřebiče na plyn

Spotřebiče typu A :

· odebírají spalovací vzduch přímo z prostoru, ve kterém jsou umístěny

· spaliny zůstávají v tomto prostoru (sporáky, vařiče, malé průtokové ohřívače vody, mobilní lokální topidla, zářiče atd.)

· spotřebiče v provedení A misí být umístěn v prostorech alespoň přímo větraných

· spotřebiče v provedení A je zakázáno umisťovat:

· a) v koupelnách a strchhových koutech

· b) ve skladištích potravin  a na WC

· c) v místnostech určených ke spaní

· nejmenší požadovaný objem místností se stanovuje podle tabulky

· je-li nad spotřebičem instalováno odvětrávací zařítení (např. digestoř) snižuje se požadavek na nejmenší objem místnosti o 25%

Pro použití plynových průtokových ohřívačů vody v provedení A platí následující další požadavky:
· a) příkon spotřebiče nesvýše 10kW

· b) spotřebič je vybaven hlídačem okolního prostředí

· c) spotřebyč ma pouze jeden vývod teplé vody, a to v téže místnosti, ve které je instalován

· d) spotřebič není používán pro vanové nebo sprchové koupele nebo jiné účely s dlouhodobějším odběrem teplé vody

· spotřebiče je možno instalovat v místnosti, jejiž průměrná světlá výška, vztažená na podlahovou plochu, je nejméně 2,3m

· jedná-li se o místnost se šikmými nebo klenutým stropem, započítává se do nejmenšího objemu pouze objem té části, kde světlá výška činí 2,3m a více

· umístí li se spotřebič u stěny

· Spotřebiče je možno umístit v místnosti, která nemá nejmenší požadovaný objem, při splnění následujících požadavků

· a) místnost se propojí se sousední místností neuzavíratelnou volnou plochou od podlahy až ke stropu o šířce nejméně 1m, tato plocha nesmí být zakrývaná

· b)  objem místnosti je nejméně 10m3 a celkovým objemem obou místností se rovná alespoň nejmenšímu požadovanému objemu

· c)  obě místnosti jsou alespoň přímo větratelné

· místnost má mit alespoň jednonásobnou výměnu vzduchu zahodinu a to i při zavřených oknech a dveřích

Spotřebiče typu B:

· odebírají vzduch z prostoru ve kterém jsou umístěny a odvádějí spaliny di vnějšího prostředí komínem (průtokové spotřebiče o výkonu nad 10kW, zásobníkové ohřívače, teplovodní kotle atd.)

· musí být umístěne v místnosti přímo nebo alespoň nepřímo větratelné

· minimální kubatura místnosti musí být tak velká jako je výkon daného spotřebiče

Spotřebiče typu C:

-  odebírají vzduch z venkovního prostředí a odvádějí spaliny do stejného venkovního prostoru

