Zdravotní technika

Petr Hladiš

zima 2000/2001

4 NPS 2


Návrh a posouzení kanalizačního potrubí splaškové kanalizace

Počet podlaží:
4

	
	qv
	q

	
	
	

	svod č. 1

	
	

	1 x WC 
	0,1
	1,6

	1 x výlevka
	0,1
	1,6

	2 x umyvadlo
	2 x 0,2
	2 x 0,25

	1 x sprchová vanička
	0,2
	0,5

	
	
	

	svod č. 2
	
	

	2 x WC
	2 x 0,1
	2 x 1,6

	2 x umyvadlo
	2 x 0,2
	2 x 0,25

	
	
	

	svod č. 3
	
	

	2 x WC
	2 x 0,1
	2 x 1,6

	2 x umyvadlo
	2 x 0,2
	2 x 0,25

	
	
	

	svod č. 4
	
	

	2 x umyvadlo 
	2 x 0,2
	2 x 0,25


1) Odpadní splaškové potrubí


[image: image1.wmf]3

max

.

q

n

Q

Q

V

S

+

=



[image: image2.wmf]å

=

i

v

V

n

q

Q

.

2


a) svod č. 1

větrané, PVC

maximální světlost připojovacího potrubí 110 x 2,2

úhel napojení 60°

navrženo: 110 x 2,2

Qs = 0,748 + 2,339 = 3,087 < 4,8
vyhovuje

b) svod č. 2

větrané, PVC

maximální světlost připojovacího potrubí 110 x 2,2

úhel napojení 60°

navrženo: 110 x 2,2

Qs = 0,632 + 2,339 = 2,971 < 4,8
vyhovuje

c) svod č. 3

větrané, PVC

maximální světlost připojovacího potrubí 110 x 2,2

úhel napojení 60°

navrženo: 110 x 2,2

Qs = 0,632 + 2,339 = 2,971 < 4,8
vyhovuje

d) svod č. 4

větrané, PVC

maximální světlost připojovacího potrubí 50 x 1,8

úhel napojení 60°

navrženo: 75 x 1,8

Qs = 0,566 + 1,250 = 1,816 < 2,7
vyhovuje

2) Svodné potrubí

kamenina

sklon: 
2 %

navrženo DN 125


[image: image3.wmf]3

max

.

q

n

Q

Q

V

S

+

=



[image: image4.wmf]å

=

i

v

V

n

q

Q

.

2


a) 1 – 4’

Qs = 3,087

b) 4’ – 3’

Qs = 3,453

c) 3’ – 2’

Qs = 4,071

d) 2’ – 1’
Qs = 4,670
< 10
vyhovuje

Návrh a posouzení kanalizačního potrubí dešťové

Půdorysná plocha střechy:
143,8 m2
Navrženo: 


4 svislé odpady DN 125

Posouzení:


[image: image5.wmf]9

,

0

4

8

,

143

.

1

.

025

,

0

.

.

025

,

0

=

=

=

A

Q

D

y

 < 9,0  vyhovuje

_1034607527.unknown

_1034609140.unknown

_1034607479.unknown

