TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Předmětem projektové dokumentace je zpracování výkresů pro provedení kanalizace, vodovodu a plynovodu. Jedná se o zdravotní středisko o čtyřech podlažích. Budova je zděná s konstrukční výškou 3,0 m. Podkladem byla výkresová dokumentace zadaná investorem.

2. KANALIZACE

2.1. Kanalizační přípojka

 Kanalizace je řešena jako oddílná. Připojení na veřejnou kanalizaci je v hloubce 3,4m.

2.2. Vnitřní kanalizace

Odpadní potrubí je vedeno pěti samostatnými odpady. Připojovací a svislé potrubí je navrženo z PVC, svodné potrubí z kameniny. Jednotlivá odpadní potrubí jsou opatřena čistícími kusy a jsou odvětrány vyvedením 600 mm nad střechu.

Na hlavní větvi ležatého svodu je umístěna revizní šachta. Svodné potrubí je vedeno ve spádu 3% k veřejné kanalizaci.

3. VODOVOD

3.1. Vodovodní přípojka

Objekt je připojen na hlavní vodovodní řád. Přípojka je uložena 1500 mm se spádem 3% a je zhotovena z polyethylenových trubek. Vodoměr je součástí vodoměrné soustavy, která je umístěna hned za vstupem potrubí do objektu.

3.2. Vnitřní vodovod

Ležaté a stoupací potrubí je navrženo z polyethylenových trubek. Ležaté potrubí je zavěšeno pod stropem podzemního podlaží. Stoupací potrubí je při průchodu stropní konstrukcí opatřeno chránicí trubkou. Připojovací potrubí je v každém podlaží opatřeno uzavíracím ventilem. Vodovodní potrubí bude opatřeno tepelnou izolací typu Miralon. TUV je připravována ve strojovně pomocí ohřívače TUV, který je ovládán časovým spínačem. Celá instalace bude prováděna podle platných norem pro provádění vodovodu.

4. PLYNOVOD

4.1. Plynová přípojka

Přípojka a domovní plynovod je proveden z trubek ocelových bezešvých závitových. Přípojka je uložena v hloubce 800 mm se spádem 2% k venkovnímu plynovodu. Plynovodní přípojka začíná napojením na veřejný plynovod a končí hlavním uzávěrem, který je umístěn u čelní zdi objektu v betonovém pomníku, který je uzamykatelný a větratelný.

4.2. Vnitřní plynovod

V objektu jsou tři svislá stoupací potrubí, na která je v každém nadzemním podlaží napojen jeden přímotop. Potrubí je natřeno žlutým reflexním nátěrem.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné zařizovací předměty.

V Brně dne 12.12.2000

Petr Hladiš, 4 NSP 2

