ARMATURY:Výtokové, průchozí (uzavírací), pojistné, regulační armatury, odpadní armaturyVentily: množství ovládá šroubením, kohouty: uzavírají pootočením držadla o 90°, šoupátka: ve větších profilech, se uzavírá stavítkem, klapka: průchod kapaliny v jednom směru
TYPOLOGIE HYG. MÍSTNOSTÍ:komplexnost řešení: centralizaci a decentralizaci, variabilitu, životnost, ekonomii umístění: orientovat k severní fasádě, pod 5 lidí nemusím oddělovat muže a ženy, doběhový vzdálenost vně 50m uvnitř 30m, 1 -2 ob. místnosti – mísa s vanou, 3 – 4 místnosti – mísa odděleně, nad 5 – jedna odděleně druhá může s vanou dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů: mezi okrajem misy a křídlem dveří 300, okrajemi mísy a protilehlou stěnou nebo otopným tělesem – 500, průchodem mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo otopným tělesem – 650, stěnou a osou umyvadla nebo záchodové mísy – 400, hygienické místnosti pro invalidy
soustředění instalací: Instalační šachta (300-600/600-900), Instalační jádro(šachta, doplněná vert. a hor. rozvodem k zař. Předmětům), Instalační příčka (mezera je 150 – 300), Instalační chodba(připojovací a rozvodná potrubí dosahují větších délek, šířka 600 - 1200), Instalační mezipatro(nestačíme s umístěním instalací a rozvodů do konstrukce stropu, instalační příčky, nebo zvětšením pod stropem, průchozí 1800 – 2000, průlezná 1200 - 1800), Instalační kanály(není možné potrubí umístit v suterénu pod stropem, v podlaze, shora přístupné -do 1200, Průlezné - 1200 -1800, průchozí -  od 1800), kolektory -  pro větší soustředění inženýrských sítí v městských aglomeracích

VLASTNOSTI ZAŘ. PŘEDMĚTŮMech. a tep. Odolnost,čistitelnost a nízkou obrusnost,vhodný tvar, zdr. NezávadnostMateriály: zdr. keramika, chem.keramika, smaltovaný ocelový plech, šedá smaltovaná litina, nerezový plech, teracové výrobky, plasty a kompozitní materiály, sklo
KANALIZACE
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:Min. spád 1-0.5%, max. délka 4m od zař. Předmětu, vedeme v drážce ve stěně, materiál: litina, kamenina, geberit
ODPADNÍ POTRUBÍ:Vedeno svisle, volně u stěny nebo v drážce, instalačním prostoru;  větrané a nevětrané, splašky a dešťové vody, zalomení – zvětšit dimenzi, čistící tvarovky, zápachová uzávěrka, vtok ne bliž než 3m
SVODNÉ P.:Jednotný sklon, v těžišti, materiál: plast, litina, azbest;  končí 1 m za objektem; umístění: pod podlahou ve výkopu, pod stropem, volně u zdi, v Inst. Podlažích, pod terénem; ne dvojitá odbočka, min. spády: splašková 2% DN 200, 1% DN 300, dešťová 1%, min.průměr: pod podlahou 100, stropem 65, min. krytí: 0,2 – litina, 0,3   kamenina, plast, 1,0 m - venkovní terén (0,8 u kratších vedení než 5m od stoky nebo žumpy)čistící a revizní šachty: 600x900 – dno potrubí méně než 0,75 cm,800x1000 -  více než 0,75, minimální rozměr 600x600

VĚTRÁNÍ: alespoň jedno větrací potrubí na nejvzdálenějším odpadu, nemusíme zřizovat, 0,5 nad střechou, přívětrávací hadice, zákaz do komínu, větracího průduchu, ins. Šachty

KANALIZ. PŘÍPOJKA: kolmo na stoku, 0,75 od osy žádné zastavění nebo  stromy, min DN 150, 2%,  max. spád 40%, min. krytí 1m – 1,8, křížení: silové kabely do 35kV: 0,5m – kř. 0,5m;nad 35kV:1,0m – kř. 0,5m, sdělovací kabely: 0,5m – kř. 0,3m, plynovod -  1,0m – kř.0,5m

vodovodní potrubí:0,6m – kř. 0,1m,tepelné vedení, potrubní pošta, kolektor :0,3m – kř.0,3m,koleje tramvajové dráhy :1,2m, napojení na stoku: DN 150 a DN 200
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA: zamezit vniku plynů. Akustická clona, snížit průtok,  přetržení vodního sloupce

OBJEKTY NA KANAL.: dvorní vpusť, čistící šachty, spádové stupně, žumpy, septiky, odlučovače ropných látek, lapače tuku
LIKVIDACE: odtok do veřejné kanalizace,ČOV-domovní,žumpy,septiky

DIMENZOVÁNÍ: ODTOK SPLAŠKŮ: 
[image: image1.wmf]å

×

=

DU

K

Q

ww


ODTOK DEŠ. VOD: 
[image: image2.wmf]C

A

i

Q

r

×

×

=


VODOVOD
Uzávěr 2m za zdí, v hloubce min 1,2, max 2,2
POŽADAVKY:  dostatečné množství vody,dostatečný tlak vody, hygienická nezávadnost, těsnost potrubí,ochrana před teplem a zimou, maximální životnost , možnost uzavírání a vypouštění, minimální hlučnost, pitná voda do 15oC pak užitková

VEDENÍ P.: v suterénu pod stropem, v kanálku, po stěně volně nebo v drážce, v podlaze; nesmí být vedeno :v obvodové stěně, ve stropě nad venkovním prostředím, v jednoplášťových střechách, nesmí procházet komínovým průduchem

ROZVOD: kruhový, větvený, smíšený; spodní nebo horní

MATERIÁL: ocel:pozink, měď: pájení na měkko, na tvrdo, plast: dpe- polyethylen, pp-polypropylen, pb- polybuthylen, pvc-polyvinylchlorid litina: tlakové, pro větší profily, olovo: dříve
STOUPACÍ POTR.: instalační šachty, volně v drážce, volně při stěně; cirkulace uprostřed, studená pod teplou, izolovat potrubí (sv: folie proti orosení, tv: proti ztrátě teploty), potrubí 1100 nad zemí

OHŘEV VODY: Členění :podle místa ohřevu -  místní a ústřední, konstrukce zařízení -  zásobníkový, průtočný a smíšený, ohřívací energie -  jednoduché, kombinované, provozního přetlaku -  beztlakové, tlakové, způsobu předání tepla -  přímé nepřímé; Zabezpečovací zařízení na TV:U-uzavírací armatura, Z-zpětná klapka, K-zkušební kohout, Pv-pojistný ventil, M-tlakoměr (manometr);před armaturami musí být 50°C a ve špičce může klesnout na 45°c
Výpočet zásobníku: 
[image: image3.wmf](

)

1

2

max

t

t

c

E

V

z

-

×

D

=

 Q = (E/ τ)max

Stanoví se pro mytí osob, nádobí, úklid

DIMENZOVÁNÍ: 
[image: image4.wmf](

)

å

=

×

=

m

i

i

i

v

n

q

Q

1

2



 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]v

Q

d

v

×

×

=

p

4


RYCHLOST: ocel 1 max 1,6 bez ohledu na hlučnost 1,5-2, měd – doporučená 1 m/s max 1,2, plast -  doporučená 1,5m/s max 3 m/s
HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ: musíme prokázat, že rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy tak, že při daném dispozičním přetlaku pdis bude přetlak všemi výtoky zabezpečen požadovaný přetlak preg

UZÁVĚRY: na připojovacím potrubí do provozní jednotky, na samostatné části potrubí, pod každou stoupačkou, na vodoměrné sestavě, na výtoku vyvedeného na fasádu. při rozdělení rozvodů na menší úseky

ARMATURY: výtokové -  nástěnné a stojánkové, uzavírací , regulační , pojistné

POTRUBÍ: rozměrová řada: 10, 15 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 atd., tlaková řada: PN 10, PN 16, PN 20 a PN 25

HLUK: Uvolněné části armatur, Chybně upevněno potrubí ke konstrukci, Vodní rázy, Vysoká rychlost vody v potrubí, Náhlá změna vedení potrubí, Čerpadla a kompresory bez izolovaného základu (způsob eliminace -  oddělené provozy nebo gumové podložky)

POŽÁRNÍ VODOVOD: vnější odběrní místa:  nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany a plnící místa, vodní toky, přirozené nebo umělé vodní nádrže

vnitřní odběrná místa:hydrant typu C :požáruve shromažďovacích prostorách, výstřiková trubice min. 9mm, délka hadice 20m (dostřik 10m), hydrant typu D :tvarově stálá hadice 25 nebo 19 mm a výstřiková trubice min. 5 mm, Délka hadice 30 m (dostřik 10m), v budovách vyšších jako 30m

rozvody požární vody: mohou být součásti vnitřního rozvodu vody a provedeny z hořlavého materiálu za těchto podmínek:Rozvod musí být trvale zavodněn,Zásah hasičů do 15 minut, jinak proveden z nehořlavého materiálu nebo chráněn před ohněm min. 30 minut (izolace).pokud je veden v chráněných únikových cestách nebo v úsecích bez požárního rizika -  může být z hořlavého materiálu

PLYNOVOD

TLAKOVÉ STANICE: Do  15 kg:dovnitř budovy (max 1 bytová jednotka), od zdroje tepla min 1 m a chráněna Proti vlivu salání tepla, na chodbách nebo schodišti -  musí být přístupná uživateli a chodba nesmí být únikovou cestou

Lahve 33kg:nesmíme umisťovat v budovách, umisťují se v domovních nebo společných místech snadno přístupných, nesmí být tam, kde hrozí zaplavení, posun půdy atd.
nesmí být umístěny:pod úrovní terénu, v cizích objektech, v instalačních šachtách bytových jader, místa určená ke spaní, skladištích, kotelnách, místech, kde teplota přesahuje 40o
ochranné pásmo: u nadzemního zásobníku 3 m kolem armatur a 1,5 m od stěn zásobníku, 3 m kolem armatur - zásobník v zemi, 3 m od hlavního uzávěru, v případě, že je budova z nehořlavého materiálu, můžeme snížit na 1 m

DIMENZOVÁNÍ:  obj. průtok: V = K1V1 + K2V2 + K2V3, ztráta tlaku: 
[image: image6.wmf]e

d

L

p

p

/

D

=

D

délka plynovodu: 
[image: image7.wmf]å

=

L

L

e

5

,

1


TDO

sběr, třídění, upravování, odvoz, likvidace; popelnice: 110l, kontejner:objem 1100l

STANOVENÍ POČTU NÁDOB: 
[image: image8.wmf]l

p

p

p

N

/

=


STANOVIŠTĚ NÁDOB: v budově: přístup z budovy pro obyvatele, z venku pro odvoz sběrným vozem, podlaha ve stejné výšce jako chodník, případě umístění v podzemí -  výtah, větrání okny s drátěným pletivem (nebo větracím otvorem vedeným nad střechou), výtokový ventil se šroubením a hadicí, omyvatelným povrchem

mimo budovu:od budovy max. 50 m, od sběrných vozů – 5-10m shozy: studené -  do popelnice, teplé -  do kotle, úhozová a větrací šachta

ELEKTRO

Turbína+generátor-dálkovod-distribuční transformátory-přípojky- skříň přípojné sp

OCHRANNÉ PÁSMO: 22 kV -  7m, 110 kV -  12 m, 220 kV -  15 m, 380 kV -  20 m

ULOŽENÍ: pískové lože 80, 300 mm pod terén - uložení výstražné fólie, hloubka výkopu 800 mm u volného terénu, pod chodnkem 600 mm, pod vozovkou 1200, pod vozovkou se dávají kabeli do ochraných rour

PROSTŘEDÍ: 1 obyčejné: 311, 2 aktivní :321 studené, 322 horké, 323 vlhké, 324 mokré, 3 pasivní:elektrická instalace působá zhoubně na prostředí (nebezpečí požíru), 4 složitá: 411 venkovní, 12 venkovní pod přístřeškem

KABELY: CYKY 3C x 1,5: C – měď, Y -  izolace PVC, K -  kabel do 1000V, Y -   vrchní izolace PVC, 3 -  počet žil, C -  barevné označení, 1,5  -  průřez v mm2
KABELY: Fáze -  černá, hnědá, Nulák -  světle modrý, Uzemění (ochrana) -  zeleno-žlutý, Spínače -  č.1. jednopokojový vypínač, Č.2.  dvoupolový vypínač, Č.3.  přípolový vypínač, Č.5. sériový (lustrový) přepínač, Č.6. střídavý schodišťový přepínač, Č.7. křížévý přepínač, Ovladače (tlačítka), Zásuvka kolík nahoře faze v levo na pravo je nulák

_1204694879.unknown

_1206534561.unknown

_1206534676.unknown

_1206535114.unknown

_1205301575.unknown

_1203248995.unknown

_1204694629.unknown

_1203246763.unknown

