Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10

-

obor: Technická zařízení budov

Stavba: 
Bytový dům ve Vlčnově

Vypracoval: Rostislav PAVELKA
datum:  ve Vlčnově 28.12.2001

P O S O U Z E N Í  S V O D Ů
Stoupačka 2 

          počet
qv




MN

3
0,2


Qv = √  qv2 . n)
D

3
0,2


Qv = √ ) + (0,32 . 3) 
WC

5
0,2


Qv = 0,97 l/s
U

3
0,2

AP

3
0,2


Qs = Qv + √  qv . n)
V

3
0,3


Qs = 0,97 + √  1,6 . 5)






Qs = 2,97 l/s






Qd ≥ Qs 






2,9 < 2,97

Poznámka : 

- při používání je velmi nepravděpodobné, že budou použity všechny zařizovací předměty současně a to hlavně v 1. podzemním podlaží. Z toho to důvodu volím potrubí z průtokem    2,9 l/s a to odpovídá DN 110.
Stoupačka 7 


          počet
qv




MN

3
0,2


Qv = √  qv2 . n)
D

3
0,2


Qv = √ ) + (0,32 . 3) + (0,12 . 3)
WC

3
0,2


Qv = 1,07 l/s
U

3
0,2

AP

3
0,2


Qs = Qv + √  qv . n)
Va

3
0,3


Qs = 1,07 + √  1,6 . 3)
S

3
0,2


Qs = 2,76 l/s
UM

3
0,2
B

3
0,1


Qd ≥ Qs 






2,9 ≥ 2,77

DN 110 vyhovuje
Stoupačka 14 


          počet
qv




MN

3
0,2


Qv = √  qv2 . n)
D

3
0,2


Qv = √ ) + (0,12 . 3)
WC

3
0,2


Qv = 0,79 l/s
U

3
0,2

S

3
0,2


Qs = Qv + √  qv . n)
B

3
0,1


Qs = 0,79 + √  1,6 . 3)






Qs = 2,48 l/s






Qd ≥ Qs 






2,9 ≥ 2,48

DN 110 vyhovuje
Stoupačka 9 


          počet
qv




AP

2
0,2


Qv = √  qv2 . n)
D

3
0,2


Qv = √ ) + (0,32 . 3)
WC

3
0,2


Qv = 0,95 l/s
U

5
0,2

S

3
0,2


Qs = Qv + √  qv . n)
V

3
0,3


Qs = 0,95 + √  1,6 . 3)






Qs = 2,64 l/s






Qd ≥ Qs 






2,9 ≥ 2,64

DN 110 vyhovuje
Úsek 7´ - 8´ - nejnepříznivější z DN 125

          počet
qv




AP

2
0,2


Qv = √  qv2 . n)
D

6
0,2


Qv = √ ) + (0,32 . 3) + (0,12 . 3)
WC

10
0,2


Qv = 1,56 l/s
U

14
0,2

S

11
0,2


Qs = Qv + √  qv . n)
V

3
0,3


Qs = 1,56 + √  1,6 . 10)
B

3
0,1


Qs = 4,08 l/s
VL

1
0,2




PV

5
0,2


Qd ≥ Qs
MN

3
0,2


 

UM

1
0,2


18 ≥ 4,08

DN 125 vyhovuje
Úsek 17´ - 18´ - nejnepříznivější z DN 75 


          počet
qv




S

2
0,2


Qv = √  qv2 . n)
PV

1
0,2


Qv = √ )






Qv = 0,35 l/s
Qs = Qv + √  qv . n)

Qd ≥ Qs

Qs = 0,35 + √  0,5 . 2)

Qs = 1,35 l/s



5 ≥ 1,35

DN 75 vyhovuje
Úsek D3´ - 2´ - nejnepříznivější z DN 160 


          počet
qv




AP

11
0,2


Qv = √  qv2 . n)
D

12
0,2


Qv = √ ) + (0,32 . 10) + (0,12 . 6)
WC

20
0,2


Qv = 2,24 l/s
U

23
0,2

S

16
0,2


Qs = Qv + √  qv . n)
V

10
0,3


Qs = 2,24 + √  1,6 . 20)
B

6
0,1


Qs = 5,41 l/s
VL

1
0,2




PV

6
0,2


Qd ≥ Qs
MN

9
0,2


 

UM

4
0,2


35 ≥ 5,41

DN 160 vyhovuje

Dešťové svody D1´ - D1







Qd = qv . Ψ . S







Qd = 0,025 . 0,9 . 291,72







Qd = 6,56 l/s






Qdov ≥ Qd







12  >  6,56

DN 125 vyhovuje

Přípojka 1´ - D1´


Qsd = 0,33 . Qs + Qd

Qdov ≥ Qsd

Qsd = 0,33 . 5,41 + 6,56




Qsd = 7,57 l/s


35  >  7,56

DN 160 vyhovuje
Qd bylo určeno z nomogramu pro určení světlosti svodného potrubí. 

Posouzení bylo provedeno dle ČSN 73 6760.
Strana 1 (celkem 3)


