Návrh BS MEIBES

1. Vstupní údaje

Počet bytů celkem    6

Počet bytů na stoupačce   3

80/60 – zima

70/50 – léto

teplota TUV 50°C ( t=50°C )

studená voda 10°C

Výtokové množství TUV=12 l/min ( 33kW )

Vybaveny měřičem tepla (SIEMENS)





TAG 26 HW

2. Faktor současnosti stoupaček



1,7...................2

(viz. diagram 1)

3. Faktor současnosti systému



2,8...................3
(viz. diagram 2)

4. Výkonové parametry stanice pro přípravu TUV

Uvažováno s náběhovou teplotou v letním období 


650 l/h

(viz. diagram 3)

Tlaková ztráta stanice při přípravě TUV



0,19 bar

(viz. diagram 4)

Tlaková ztráta stanice topného okruhu stanice


0,054 bar

(viz. diagram 5)

5. Nastavení zónových ventilů

(viz. diagram 6)

Uvažujeme, že okruh topení má mít stejnou tlakovou ztrátu jako TUV.

Topení:
0,054+0,029=0,083 bar

TUV:

0,19

Rozdíl:
0,19-0,083=0,107 bar

=>
N=3 (108°)
