Návrh počtu kotlů
Qp=0,7.Qz
Qp=0,7.(10.3.33+10.3.8,5) = 871,5kW
Qx=0,6.255=153kW
Qk=Qp+Qx=871,5+153=1024,5kW
· Navrhneme 3 kotle Vitoplex TX3 s jmenovitý tepelným výkonem 345kW.
· Kotel splňuje podmínku 345kW > 153kW

· Kotel bude o rozměrech d-š-v 1880x1017x1665 s objemem kotlové vody 553 l.

LEGENDA:

Qp – přípojný tepelný výkon

Qx – zálohový výkon

Qk – navržený výkon kotlů

