Návrh ohřevu TUV
Počet bytových domů : 30

Počet osob v bytě : 4

Jeden bytový dům má 24 obyvatel

Celkový počet osob je 720

1. Teoretická potřeba tepla

Et = ni . ep
Et = 720 . 4,3

Et = 3096 kWh

ni – počet osob

ep – teplo odebrané z ohřívače TV za den
2. Teplo ztracené pří ohřevu o distribuci

Ez = et . Z

Ez = 3096 . 1

Ez = 3096 kWh
Z – proměnná ztráta při ohřevu a distribuci 

3. Teplo dodávané ohřívačem během dne

Ep = Et + Ez = 3096 + 3096 = 6192 kWh

4. Průběh odběru TV během dle ČSN 060320
čas (h)

                 odběr TV (%)


       E ( kWh)

0 až 5



2,5


 
0,025 . 3096 = 77,4



5 až 17



34



  0,34 . 3096 = 1056,64


17 až 20


49



  0,49 . 3069 = 1517,04


20 až 24


14,5



0,145 . 3069 = 448,92









  1056,64 + 1517,04 = 2569,68

5. Maximální rozdíl křivek ∆Emax
 Viz. graf

Emax = 1061

6. Objem zásobníku TV

∆E max
           
     1061
           
Vz =        cv(t2 – t1)         =      1,163.(55 – 10)  = 20,27 m3
7. Výkon zdroje pro ohřev TV

   Ep             6192
Qz  =     M     =     16    =  387  kW

M – normová hodnota 

8. Návrh zásobníku

Zásobníkový ohřívač Step Trutnov (viz přiložený list)
2ks 0516 o jmenovitém objemu 10 000 l

Topná plocha zásobníku je 2x 12m2 = 24m2 což přibližně odpovídá návrhu v bodě 9.
9. Topná plocha zásobníku


( tm1 – t2 ) - ( tm2 – t1 )

( 80 – 55 ) – ( 60 – 10 )
∆tz =          ( tm1 – t2 )               =                       80 – 55              = 31,91 C°

ln   ( tm2 – t1 )
                      
         ln   60 – 10
           Qz
            387000  
S =    Kz * ∆tz      =  420 * 31,91  =  28,87 m2
