Návrh plynoměru

Návrh plynoměru pro byty:
1.Největší pracovní přetlak nesmí dosáhnout 100kPa u plynoměru PREMAGAS MKM G 2,5
dodávaný tlak přes regulátor je 2 kPa

2. Největší průtok plynoměrem PREMAGAS MKM G 2,5 nesmí přesáhnout:


QQmax p = 1,3 * QQmax


QQmax p = 1,3 * 4,0

QQmax p = 5,2 m3*h-1

3. Porovnání maximálního průtoku plynoměrem PREMAGAS MKM G 2,5 a plynu jdoucího ke spotřebičům

QQmax p > Qp

     5,2   > 4,13
4. Nejmenší průtok plynoměrem PREMAGAS MKM G 2,5 ma bý menčí než ke spotřebiči s nejmenčím průtokem

Qmin p < Qmin s

0,025 < 0,33
  5. Všechny podmínky splňuje plynoměr PREMAGAS MKM G 2.5
Návrh regulátoru

1. vstupní přetlak 0,4 MPa

2. průtok regulátorem 13,3 m3h-1  

3. výstupní přetlak 2 kPa 

Z těchto požadavků vyplívá že nejvhodnější regulátor zemního plynu je RP - 6
