Umístění plynových spotřebičů dle TPG 704 01
Spotřebiče typu B : 

V místnosti jsou dva spotřebiče o společném výkonu 24,5 kW

Objem místností 33,9 m3
Podmínky :    1) objem místností 1m3/1kW


    
      2) požadovaná výměna vzduchu 1,6 m3h-1 na 1 kW


1.  objem místnosti = 33,9 m3
      požadovaný objem = 24,5 m3






33,9m3 > 24,5 m3






VYHOVUJE
2.  výměna vzduchu požadovaná = 39,2 m3h-1

     výměna vzduchu skutečná = 0 m3h-1






0 m3h-1 > 39,2 m3h-1






NEVYHOVUJE

Opatření :  1. opatření pro podmínku číslo 2.

Součinitel provzdušnosti I = 2,1 . 10-4 

Délka spáry ∑L = 34,3


Qc = I.∑L ∆p0,67 . 3600 = 2,1.10-4 . 34,3 . 4 . 3600 =  103,7 m3h-1








103,7 m3h-1 > 39,2 m3h-1






VYHOVUJE
