Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




P O S O U Z E N Í  KANALIZACE
Stoupačka 1:

DU [l.s-1]
DN
WC
3x
2,0
110
V
1x
0,8
50
U
3x
0,5
40
S
2x
0,6
50

D
3x
0,8
50

AP
4x
1,5
75

PV
1x
1,5
75

Qww =K∙√Σ DU=0,5∙√(3∙2+1∙0,8+3∙0,5+2∙0,6+3∙0,8+4∙1,5+1∙1,5)=2,20 l.s-1
Qww ≤ Qmax 
2,20 ≤ 2,5  =>Vyhovuje, volíme DN 110
Stoupačka 2:


DU [l.s-1]
DN
WC
3x
2,0
110
V
2x
0,8
50

U
3x
0,5
40

S
1x
0,6
50

D
3x
0,8
50

Qww =K∙√Σ DU=0,5∙√(3∙2+2∙0,8+3∙0,5+1∙0,6+3∙0,8)=1,74 l.s-1

Qww ≤ Qmax 
1,74 ≤ 2,50  =>Vyhovuje, volíme DN 110

P O S O U Z E N Í  SVODŮ
Qww  =K∙√Σ DU
Qr    = qr∙Ψ∙S
Qr,ww=0,33∙ Qww+ Qr
	Úsek
	Součet výpočt. odtoků  Σ DU [l.s-1]
	Výpočtové průtoky [l.s-1]
	Navržený spád  [%]
	Navržená jmenovitá světlost DN
	Hydraulická kapacita Qmax            [l.s-1]

	
	
	Qww
	Qr
	Qr,ww
	
	
	

	1 – 2‘
	19,4
	2,20
	-
	-
	3
	110
	7,3

	2 – 2‘
	12,1
	1,74
	-
	-
	3
	110
	7,3

	2’ – D2’
	31,5
	2,81
	-
	-
	3
	110
	7,3

	D2 – D2‘
	-
	-
	3,15
	-
	39
	125
	>15,8

	D2’ – D1’
	31,5
	2,81
	3,15
	40,8
	3
	125
	11,8

	D1 – D1‘
	-
	-
	3,15
	-
	39
	125
	>15,8

	D1‘ – 1‘
	31,5
	2,81
	6,30
	7,23
	3
	125
	11,8


Úsek D1 – D1‘:

Qr= qr∙Ψ∙S = 0,030∙1∙105 = 3,15 l.s-1
Úsek D2 – D2‘:

Qr= qr∙Ψ∙S = 0,030∙1∙105 = 3,15 l.s-1






PAGE  



- 2 -
Datum:  v Hovězí 4.1.2005

