HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp = 0,4 MPa

ppož = 0,1 MPa

pvod = 0,05 MPa

h = 10,2 m

R . l = 66,21 kPa

pdisp - h .  . g > 2,5 . ppož
0,4 –10,2 . 0,001 . 9,81 > 2,5 . 0,1

0,30 > 0,25


Vyhovuje.

Tlakové ztráty vřazenými odpory (Z) :

pz =1,3 . R . l 
pz = 1.3 . 66,21 
pz = 86,07 kPa    
pdisp ≥ phg + pz + pvod + ppož
0,4 ≥ 10,2.0,001.9,81 + 0,086 + 0,05 + 0,1

0,4 ≥ 0,34 MPa







Návrh vyhovuje.
Stavba: Bytový Dům
Vypracoval: Marcel Koňařík
