Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ ZPRÁVA
1) Úvod



Tento jednostupňový projekt řeší odsávání od dřevoobráběcích strojů z dřevařské dílny ve Vsetíně. Podkladem pro vypracování projektu byly zpracované stavební výkresy stávajícího stavu a technologické požadavky a zpracování vzduchotechniky.   

2) Zařízení



Řeší odsávání od dřevoobráběcích strojů v dřevařské dílně. Odsávání je řešeno s spodním rozvodem s přípojkami k jednotlivým strojům (v podlaze). Přípojky na hlavní větev jsou napojeny rozbočkami. Připojení k jednotlivým strojům je provedeno pomocí ohebných hadic. Přípojky k dřevoobráběcím strojům jsou opatřeny kruhovými šoupátky pro zaregulování množství odsávaného vzduchu, nebo k odstavení odsávání stroje, který není v chodu. Nikdy nesmí dojít k uzavření všech uzavíracích šoupátek. V potrubí je zařazen lapač těžkých kusů. Vodorovné trasy potrubí jsou opatřeny kontrolními otvory. Z dřevařské dílny je potrubí vedeno do strojovny. Potrubí je zavěšeno pomocí objímek na konstrukci, kterou tento projekt neřeší.   

Potrubí se napojuje ve strojovně na transportní ventilátor ESCORT 300 umístěným na plošině. Od ventilátoru je potrubí vedeno k odlučovači SVD 2, osazeném na zásobníku pro dřevitý odpad a na vysoké nosné konstrukci. Potrubí je provedeno z plechu černého kruhového skupiny II dle PA 12 0320. Závěsy potrubí pomocí objímek a táhel provést při montáži. Nátěry potrubí, závěsů, ocelových konstrukcí a zásobníku budou provedeny dle investora.  

3) Bezpečnost a hygiena práce


Odsávání dřevěných odpadů, pilin a hoblin z dřevařské dílny je provedeno pomocí ventilátoru, odlučovače a zásobníku. Zásobník dřevitých odpadů je uložen na ocelové konstrukci vzdálené 5 m od budovy. Odsun dřevitých odpadů ze zásobníku musí být prováděn za úplného klidu odsávacího zařízení pravidelně ve lhůtách vyplývající z provozu. Odsun a lhůty vybírání zásobníku si řeší odběratel. Do ventilátoru, odlučovače a zásobníku nesmí být odsáván dřevěný prach vzhledem k jeho výbušné povaze.


Manipulace se zařízením mohou provádět pouze osoby k tomu určené, seznámené s požadavky bezpečného provozu - týká se snímání krytů na rotačních částech, odpojování elektrického motoru apod. 


Pravidelné prohlídky a údržbu strojů je nutno provádět vždy za klidu a zajištění proti nepředvídanému spuštění. Přístup na plošinu konstrukce odlučovače musí být umožněn pouze osobám - označeno tabulkami - „Zákaz vstupu nepovolaným osobám.“ 

Odsávací zařízení je součástí výrobního zařízení. Nejvyšší ekvivalentní hladina hluku vlivem vzduchotechniky nepřesáhne stanovenou mez 75 db dle požadavků hygienických předpisů. 

4) Pokyny pro montážní práce

Jednotlivé části zařízení musí být před montáží řádně uskladněny. Po montáži musí být vzduchotechnické zařízení řádně vyregulováno při zkušebním provozu. Při montáži musí být dodržena podmínka vzduchotěsnosti potrubí. Budou - li zjištěny závady zaviněné opotřebením, zásahem odběratele nebo třetí osoby, musí být odstraněny na náklady odběratele. 

Pozornost je třeba věnovat kotvení potrubí. Drobné úpravy na vedení potrubních rozvodů dle skutečné situace na montáži. Závěsy a podpěry k jejich uchycení je nutno provést při montáži.






PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 3.3.2005

