NÁVRH VYÚSTEK

1) Dosah proudu


š = 10m               b = 5m


L = 3/4 . b = 3/4 . 5=3,75 m
2) Rozteč výustek
₤ = 50°

tB= 2 * L * tg ₤/2 = 3,5 m
3) Počet vyústek



B
         15

n = 

= 

= 5
      Navrhuji 5 kusů na každé straně objektu


 tB
         3,5
4) Objem příváděného vzduchu z jedné výustky


   VP  
       1,22

V1 = 

 =  
       = 0,122 m3/s


    n              10
5) Rozměry
280x400
6) Rychlost ve vyústce (z grafu)

wp = 1,4 m/s
7) Výpočet teploty v místě dodávky

Q = m*c*( tp – ti ) = 20,98°C


tl = ti + ∆tL/∆to * ( tp – ti ) = 16,61°C

