Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ  ZPRÁVA

OBSAH :

  


A) STAVEBNÍ ČÁST - viz projekt stavební části
 


B) TECHNOLOGIE KOTELNY

 


C) VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE - viz projekt plynoinstalace
 


D) KOUŘOVODY

B) Technologie kotelny
OBSAH :
1. Úvod




2. Technické řešení




3. Materiálové řešení




4. Nátěry, izolace, zkoušky




5. Požadavky na montáž



6. Upozornění investora




7. Větrání kotelny

  


8. Technicko - hospodářské údaje
1. ÚVOD


Tato část projektové dokumentace řeší technologické zařízení plynové kotelny pro sídliště o 30 panelových objektech ve Vsetíně. 


Technické řešení je navrženo dle ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 07 0703,        ČSN 73 6660 a vyhlášky ČÚBP č. 91/93. 
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ZDROJ TEPLA


Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle VIESSMANN VITOPLEX 300, o výkonech         3 x 345 kW s hořákem WEISHAUPT WG 40. Vlivem atmosférického předsměšovacího hořáku s nadstechiometrickou předsměsí: 50 x 50 mg/kWh, CO 10 mg/kWh je spalování s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách. Vyrobené teplo bude sloužit pro vytápění 30 panelových domů (180 bytových jednotek) a ohřevu teplé užitkové vody (TUV), pokud nebude chtít majitel bytové jednotky centrální přípravu TUV, bude mu nainstalována bytová jednotka MEIBES.

Regulace je zajištěna firmou VIESSMANN, každý kotel obsahuje řídící jednotku VITOTRONIC 100, která je spřežena s chodem čerpadel a s chodem kotlů, které jsou napojeny na řídící člen VITOTRONIC 333, který umožňuje regulaci výkonu kotelny v závislosti na okamžité potřebě tepla, s možností libovolné volby pořadí najíždění kotlů.

Zdroje tepla pracují s teplotním rozdílem 80/60 a jsou zapojeny systémem „Tichelmann“. Na přívodním potrubí topné vody do kombinovaného rozdělovače a sběrače ETL je osazen hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ETL TYP IV. V rozdělovači a sběrači se potrubí dělí na větve TUV, větev A a B pro bytové domy a jednou pro vzduchotechniku .
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Je navržena expanzní nádoba s cizím zdrojem tlaku Vse - 12. Expanzní nádoba má objem V = 600 l . Tlak zajišťuje kompresor JSK-50-EKO. Tentýž kompresor je zvolen jako záložní. Doplňovací voda do soustavy bude zajišťovat „filset“ ,upravována v změkčovacím filtru ZFR 250. Na pojistném potrubím je osazen u každého kotle zpětný ventil a v obchozu uzavírací ventil. Tento ventil bude trvale otevřen a zajištěn proti neoprávněné manipulaci.


Na manometru budou nesmazatelně označeny hodnoty zapnutí a vypnutí kompresoru, tj. 140 kPa a 190 kPa. Otevírací přetlak pojistného ventilu na straně vzduchu je 210 kPa a na straně vody 230 kPa.

OHŘEV TUV  

Jsou navrženy stojatý ohřívák vody OVS o velikosti 2 x 10000l . Teplota TUV je 55°C. Cirkulace je nucená a zapojena systémem „Tichelmann“. Na společném přívodu studené vody do kotelny a na odbočce pro doplňování do otopné soustavy budou osazeny vodoměry.

3. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 
Hlavní technologická zařízení jsou zřejmá z výkresové dokumentace. Potrubí pro rozvod topné vody je provedeno z trubek dle ČSN 42 5710.0 - 11 353 a zavěšeno na objímkách firmy MÜPRO, vzájemné spoje provedené svařováním, ohyby jsou o poloměru 1,5 DN, příruby ploché přivařovací, dle daného PN, těsnění přírubových spojů IT 5O dle         ČSN 02 9021. Potrubí pro rozvody studené vody a TUV jsou provedena z trubek dle                     ČSN 42 5710.6 - 11 353, vzájemné spoje fitinkami.

4. NÁTĚRY, IZOLACE, ZKOUŠKY


Veškeré potrubí z trubek dle ČSN  42 5710.6 - 11 353 a pomocné konstrukce budou opatřeny 1 x základním syntetickým nátěrem, pomocná konstrukce navíc 2 x vrchním krycím nátěrem emailovým. Veškeré potrubí pro rozvod topné vody bude opatřeno izolací MIRELON, tloušťka izolace dle DN izolovaného potrubí. Potrubí pro rozvod topné vody bude podrobeno zkouškám dle ČSN 06 0310, pro rozvod TUV dle ČSN 73 6660. O zkouškách bude proveden zápis. Potrubí bude označeno štítky (o jaké potrubí se jedná, směr proudění vody) dle ČSN 13 0072.

5. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 


Montáž smí provádět jen oprávněná organizace dle projektové dokumentace. Montáž potrubí, rozvodů topné vody nutno provádět dle ČSN 60 0310, trubní rozvody TUV pak dle ČSN 73 6660. Při montáži musí být dodržen montážní předpis firmy VIESSMANN. O postupu montáže bude veden stavební deník.

Před a za vodoměry je nutno ponechat uklidňovací délku rovného potrubí 6 x DN potrubí. 

Při montáži nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č. 48/82 Sb. bezpečnost práce.
6. UPOZORNĚNÍ INVESTORA


Před uvedením plynové kotelny do provozu nutno zajistit vyškolení pracovníků obsluhy kotelny pro všechny provozní podmínky. Obsluha musí absolvovat školení o  odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení včetně zkoušky z obsluhy kotlů dle     ČSN 38 6405 a vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.

V plynové kotelně bude zajištěno následující vybavení:


- místní provozní řád


- hasící zařízení


- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu spojů


- lékárnička první pomoci


- bateriová svítilna


- detektor CO


Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník dle ČSN 38 6405.

7. VĚTRÁNÍ KOTELNY


Kotelna je na zemní plyn. Podle celkového výkonu patří do II. kategorie dle            ČSN 07 0703.

-celoroční provoz:


větrání kotelny 3 x za hodinu


    
0,333 m3/s


spalovací vzduch




0,378 m3/s

odvod vzduchu 25 % (přívod - spalování)

0,134 m3/s

- potřeba tepla:

venkovní výpočtová teplota



-15°C

teplota v kotelně




+10°C

způsob větrání





přirozené

tlakové poměry




podtlak

Odvod vzduchu z kotelny zajišťuje jednak kotle při spalování a taky otvor s protidešťovou žaluzií pod stropem kotelny. Celková plocha odvodních otvorů je 1,03 m2 (rychlost proudění cca 0,533 m/s). Tato plocha bude zvětšena cca o 20% z důvodu konstrukce mřížky a protidešťové žaluzie. Plocha tedy bude 1,236 m2.

8. TECHNICKO - HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE


Min. potřebný výkon zdroje 



QZDR 
= 1003 kW


Potřeba tepla pro ohřev TUV



QTUV 
= 387 kW


Dodávaný výkon zdroje (2 x 345 + 1 x 405 kW)
Q
= 1024,5 kW

Max. přetlak v otopné soustavě


230 kPa


Topná/vratná voda (°C)



80/60

D) KOUŘOVODY
 


Každý kotel bude napojen samostatným kouřovodem na samostatný komínový průduch.


Jsou navrženy z tl. 1 mm o průměru 300 mm pozinkovaného plechu a s                izolací – Isover tl. 5 cm. Zaústění kouřovodu do komínového tělesa bude provedeno přes sopouchy. Ve spodní části komínového průduchu budou instalovány dvířka o rozměrech 300 x 300 mm a nádobka na jímání kondenzátu. Na vyústění komína jsou osazeny protidešťové stříšky.

Kouřovod má sklon 10% - ke kotli. Provedení kouřové cesty dle ČSN 73 4210.  






PAGE  



- 5 -
Datum:  v Hovězí 24.2.2005

