TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod:
     
Tato projektová dokumentace řeší plynofikaci rodinného domu manželů Jiříčkových na Nákladní ulici v Opavě, číslo parcely 402/1. 

     
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl stávající stav objektu včetně situačního plánu, požadavky investora, platné právní předpisy a ČSN.

Středotlaká přípojka:

     
Středotlaká plynovodní přípojka je vedena od místa napojení na uliční plynovod přímo k místu osazení hlavního domovního uzávěru (HUP). Ukončí se ve skříni o rozměrech 700/650/350. Dvířka se otevírají do ulice a jsou opatřeny otvory pro větrání, průzorem proti číselníku plynoměru a výstražným štítkem: „Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 2 m“.

     Ve skříni se osadí HUP - kulový kohout DN 25, regulátor tlaku, plynoměr a kulový kohout DN 25.

Před zahájení výkopových prací je nutné zajistit přesné vytyčení výkopů.

     
Při křížení nebo souběhu plynové přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 736005 a v případě, že není možno tyto vzdálenosti dodržet, se musí plynovodní přípojka uložit do chráničky.


Přípojka bude provedena z potrubí lPE 32x3,1 mm. Délka přípojky je 2 m. Přípojka bude uložena v hloubce výkopu 1 m a šířky 0,5 m. Je uložena na pískovém loži tloušťky 10 cm a zasypána pískem o tloušťce 20 cm. Před zasypáním musí být na potrubí položen signalizační vodič. Na zásypu pískem se položí žlutá výstražná fólie. Zasypání výkopu se provede vykopanou zeminou a na povrch se položí původní terén. 


Při montážních pracích a tlakové zkoušce musí dodavatel či montážní firma dodržet předpis G 70201 a ČSN 386413.

Domovní plynovod:


Za regulátorem tlaku pokračuje nízkotlaká část plynovodu do suterénu. Spád plynovodu je 0,5 % směrem k domu, kde je osazena zátka pro odvodnění.


NTL plynovod je proveden z potrubí lPE 40x3,6 mm a před vstupem potrubí do objektu bude umístěn přechodový kus z plastu na měď. Uložení potrubí viz. STL přípojka. 


Vnitřní rozvod plynu bude proveden z měděných trubek VIEGA spojovaných lisováním. Prostup do budovy se opatří chráničkou z ocelové trubky DN 5O a na obou koncích se utěsní proti vzniku plynové kapsy. Vnitřní plynovod bude veden volně po stěnách, přičemž mezi instalacemi je nutné dodržet min. vzdálenost 20 mm. Plynovodní potrubí bude opatřeno žlutými proužky o tloušťce min. 20 mm a ve vzdálenostech 2 m.    


Plynovod bude podroben tlakové zkoušce tlakovým plynem o přetlaku 5 kPa.


Plynový kotel se umístí v suterénu. Vzhledem k tomu, že suterén je pod úrovní terénu, musí se respektovat ČSN 386441 čl. 88 a přívod vzduchu zajistit vzduchotechnickým potrubím přivedeným 20 cm nad podlahu suterénu o rozměrech 0,24 x 0,15 m opatřeném mřížkou. Při napojení kotle VIESSMANN na stávající systém vytápění nutno dodržet ČSN 060830.

V kuchyni se osadí plynový sporák MORA KS 2476 NEW EUROLINE. V oknech a dveřích proto nesmí být těsnění.


Při montáži domovního plynovodu nutno dodržet ČSN 38 6441.

Technicko hospodářské údaje


- sporák MORA KS 2476





0,8 
m3/h


- kotel VITOGAS 100, 22 kW




2,32 
m3/h


- ohřívač QUANTUM





1,0 
m3/h


- spotřeba za hodinu





4,12 
m3/h


- spotřeba za rok






4 500 
m3/h

V Opavě 15.3.2003





Vypracoval: PETR MRŮZEK

