VĚTRÁNÍ KOTELNY

ČSN 38 6441: 

Kotelny z nichž žádný jednotlivý kotel výkonově nepřesahuje 50 kW se řeší jako plynové odběrní zařízení. Tuto kotelnu budeme větrat dle článku 88.


Jmenovitý výkon plynového zařízení


Q = 30 kW


Volný průřez






0,001 m2/1kW



Sv = Q . 0,001

Sv = 30 . 0,001

Sv = 0,03 m2

Zvětšení prostoru o 20% (mřížkou)



S = Sv . 120%


S = 0,03 . 1,2




S = 0,036 m2

Návrh velikosti otvoru:




S ( a . b





S = 0,036 m2 ( ( ( 0,24 x 0,15


Posouzení

S´= 0,24 . 0,15 = 0,036 m2
S´= S    ( ( (    Návrh vyhovuje
V Opavě 15.3.2003




Vypracoval: PETR MRŮZEK

