POSOUZENÍ KANALIZACE

SVODNÉ POTRUBÍ

Úsek  1 -6´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 12,66 l . s-1

Qv= ((0,22.1)
Qs= 0,2 + 3((0,8.1)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,2 l . s-1
Qs= 1,13 l . s-1
Úsek  6 -6´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 17,95 l . s-1

Qv= ((0,32.1)
Qs= 0,3 + 3((0,8.1)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,3 l . s-1
Qs= 1,23 l . s-1
Úsek  6´-4´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 12,66 l . s-1

Qv= ((0,22+0,32)
Qs= 0,36 + 3((0,8.2)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,36 l . s-1
Qs= 1,53 l . s-1
Úsek  4 –5´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 12,66 l . s-1

Qv= ((0,12.1)
Qs= 0,1 + 3((1,6.1)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,1 l . s-1
Qs= 1,27 l . s-1
Úsek  5 -5´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 22,4 l . s-1

Qv= ((0,22.1)
Qs= 0,2 + 3((0,25.1)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,2 l . s-1
Qs= 0,83 l . s-1
Úsek  5´-4´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 12,66 l . s-1

Qv= ((0,12+0,22)
Qs= 0,28 + 3((1,6.1)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,28 l . s-1
Qs= 1,45 l . s-1
Úsek  4´-3´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 24 l . s-1

Qv= ((0,12+0,22.2+0,32)
Qs= 0,43 + 3((1,6.1)
DN 150 vyhovuje

Qv= 0,43 l . s-1
Qs= 1,59 l . s-1
Úsek  3 –3´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 17,95 l . s-1

Qv= ((0,22.3+0,12)
Qs= 0,2 + 3((0,8.1)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,36 l . s-1
Qs= 1,53 l . s-1
Úsek  3´-2´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 24 l . s-1

Qv= ((0,12.2+0,22.5+0,32)
Qs= 0,55 + 3((1,6.2)
DN 150 vyhovuje

Qv= 0,55 l . s-1
Qs= 2,02 l . s-1
Úsek  2 –2´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 17,95 l . s-1

Qv= ((0,32.1)
Qs= 0,3 + 3((1,2.1)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,3 l . s-1
Qs= 1,36 l . s-1
Úsek  2´-Š1
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 24 l . s-1

Qv= ((0,12.2+0,22.5+0,32.2)
Qs= 0,63 + 3((1,6.2)
DN 150 vyhovuje

Qv= 0,63 l . s-1
Qs= 2,1 l . s-1
DEŠŤOVÉ POTRUBÍ

Úsek D1 – D2´
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 24 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . 42
DN 150 vyhovuje

Qd= 0,945 l . s-1
Úsek D2 – D2´
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 12,66 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . 30
DN 125 vyhovuje

Qd= 0,675 l . s-1
Úsek D2´ – Š1
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 24 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . (30+42)
DN 150 vyhovuje

Qd= 1,42 l . s-1
Úsek D3 – Š1
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 24 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . 68
DN 150 vyhovuje

Qd= 1,53 l . s-1
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

SEZNAM PŘÍLOH

1) TECHNICKÁ ZPRÁVA

2) VÝPIS MATERIÁLU

3) VÝPOČTOVÁ ČÁST - Posouzení kanalizace
4) VÝKRESOVÁ ČÁST - Půdorysy RD
    
- Schéma kanalizace

31.1.2002 PETR MRŮZEK, T3 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

VÝPOČTOVÁ ČÁST

31.1.2002
                  PETR MRŮZEK, T3 

