TECHNICKÁ ZPRÁVA


Projekt řeší vnitřní vodovod v třípodlažním podsklepeném bytovém domě na Nákladní ulici v Opavě. 

NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD

Do objektu bude přivedena ve výšce 1 metr nad podlahou suterénu přípojka studené vody, zakončená vodoměrnou sestavou s hlavním domovním uzávěrem. Přípojka k objektu bude řešena potrubím firmy PIPE-LIFE FATRA.

VNITŘNÍ VODOVOD

Vnitřní rozvod studené vody bude veden ve stěnách objektu a v příčkách, popř. 100mm v podlaze. V objektu budou tři stoupačky na studenou vodu, tři stoupačky na teplou vodu a tři stoupačky pro vodu cirkulační. Stoupačky budou provedeny měděnými trubkami firmy VIEGA. V každém bytě bude odbočka pouze pro daný byt, na které musí být osazen uzavírací ventil a vodoměr. Samotné připojení k zařizovacím předmětům bude řešeno měděnými trubkami firmy VIEGA vedenými ve stěnách.


Ohřev teplé užitkové vody je řešen zásobníkovým ohřívačem Q7 75-115 od firmy QUANTUM s objemem 285 l a výkonem 30 kW. Odtud je pak rozvod TUV a cirkulace veden společně se studenou vodou pod stropem v suterénu ke stoupačkám. Na vstupu studené vody a cirkulace do výměníku je osazen kulový ventil a na výstupu TUV pak uzavírací šoupátko.


Veškeré vodovodní potrubí bude provedeno z měděných trubek od firmy VIEGA. Celý rozvod vody bude opatřen návlekovou izolací.


Spotřeba vody

počet osob v objektu






  28 osob


potřeba vody 







82 l/os.,den


průměrná denní potřeba vody                       Qp = 28 x 82 =2296 l/den = 2,3 m3/den


max. denní potřeba vody                             Qm = 2,3 x 1,25 = 2,88 m3/den = 0,12 m3/h


max. hodin. potřeba vody                             Qh = 0,12 x 1,8 = 0,216 m3/h = 0,06 l/s

18.4.2003                                                                                 

Vypracoval: PETR MRŮZEK

