NÁVRH ROZDĚLOVAČE

Vstupní informace pro program ETL-Ekotherm:
Větev A:        
Q = 500 kW
R = 62,5 Pa.m-1 


m = 21 429 kg.h-1 
v = 0,77 m.s-1


DN 100

Větev B:
Je totožná s větví A         (
DN 100

TUV:        
QTUV = 200 kW
R = 113 Pa.m-1 


m = 17 311 kg.h-1 
v = 0,9 m.s-1


DN 80

Vzduchotechnika: 
QVZD = 100 kW
R = 110 Pa.m-1 


m = 8612 kg.h-1 
v = 0,8 m.s-1


DN 65

Rezerva:
Rezerva pro 200 kW
DN 80
Přívod: 
Q = 1000 kW
R = 77 Pa.m-1 


m = 42 857 kg.h-1
v = 1 m.s-1


DN 125

[image: image1.png]Proiek. \Wmeniknva sfanice  Firma: Wors and comp. Zadal:_ing. Petr Poboril
Daturn: 1052003 Cena bez DPH: 27692 + 5440 K Unel:zaany
TypwhranéhoMODULU: 250 Zpfisob vibéru MODULU:  autornaticky Délka RS KOMBI 3700 mm
Jrmenovittak PN: 0,6 MPa Maximaini teplota: 115°C Hmotnost 362 ky

Piidat zolaciz PUR pény._Ne Podpéry_4 x Stavitelny stojan M 200/250, 370-570

20 w0 a0 0 G0 30 a00 300 a0 aw0 300 a0 200

PNIE_ PN NS PNIS PN PNIS PNIZ PNID PNID PNIG PNID
DN125 DN100 DN1GO DN1G0 DN1DO DNED DNGD DNGs DNS3 DNz Died
VDD A0 A0 VD G0 VDD VA 200 VDD 200 00

T T TTTITTTITTT

Prte
ohag
200

X ITEd
X 2%
Il
Fitie A M- 112
onizs M2 G112
2o
Ti G102
126112
Vi-G1i2
V26112
0

ETLEkotherm®, spol. s 1.0. Sekaninova 461192, Praha 2, 126 00, tel.: +420 224 936 307, fax: +420 261 224 520, e-mail

eti@etl oz, wwww.etl cz





5.3.2003
PETR MRŮZEK, T4

