VÝPOČET VÝMĚNÍKŮ

Výměníky pro ÚT:
QPŘÍP = 0,7 . QTZ + QTUV = 0,7 . 1000 + 400 = 1100 Kw

Podle normy musí být záloha 60% → Každý výměník musí mít výkon 60% z QPŘÍP
Q = 0,6 . 1100 = 660 kW

Z grafu se vyčte typ výměníku CB 76 L 86 M s počtem desek 86.

Tyto výměníky musí být dva

Výměníky pro TUV:

Počet osob v zadaných 20 bytových domech je součtově 560 lidí.

Ohřev TUV budou zajišťovat dva výměníky, proto se počet osob pro jeden výměník zmenší na 280 lidí.

Z grafu se vyčte typ výměníku TS 1035 s počtem desek 53, výkonem 200 kW a spotřebou nádrže o objemu 500 litrů. Protože jsou výměníky dva a každý má potřebu nádrže 500 litrů, navrhneme jedinou nádrž společnou pro oba výměníky o objemu 1000 litrů.

V Opavě 5.3.2003






Vypracoval: PETR MRŮZEK

