TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod

 
Projekt řeší výměníkovou stanici pro sídliště s 560 obyvateli. Objekt je umístěn v Opavě a je řešen dle předložených podkladů.

Popis zařízení

   
Výměníková stanice je řešena deskovými výměníky ALFA LAVAL CB 76L-86M,  2x660 kW, počet desek každého výměníku je 86. Primární teplonosnou látkou je horká voda s tepelným spádem 130/70°C. Sekundárním teplonosným médiem je teplá voda se spádem 80/60°C. Na přívodu primární teplonosné látky bude osazen kulový kohout, filtr, tlakoměr, teploměr a havarijní uzávěr. Na zpětném potrubí bude osazen měřič celkového odebraného tepla a vyvažovací ventil TA HYDRONICS DN 65-2 s nastavením 4,8. Předané teplo bude sloužit  pro vytápění objektu a k ohřevu TUV.

Na společném „přívodu“ do rozdělovače a sběrače je osazeno oběhové čerpadlo jehož chod je spojen s chodem výměníku. Řídicí člen kotelny bude umožňovat kaskádovou regulaci výkonu výměníkové stanice v závislosti na okamžité potřebě tepla s možností libovolného chodu obou výměníku.

Od ostatních okruhů (vytápění a TUV) je okruh výměníku oddělen hydraulickým vyrovnávačem dynamického tlaku od firmy ETL - EKOTHERM.
Zabezpečovací zařízení

Navrženo je vyrovnávací a doplňovací zařízení pro zachycení zvětšení objemu slouží nádrž s vakem o objemu 500 litrů. Doplňování systému zajišťují dvě čerpadla. Doplňovací voda do soustavy je upravována ve změkčovači vody ZFR 250. Aby byla soustava zabezpečena, je u každého výměníku osazen pojistný ventil.

Ohřev TUV
Pro ohřev TUV jsou navrženy dva moduly ALFA LAVAL řady TS 1035-53 s výkonem 200kW, počet desek každého modulu je 53 a také je navržena zásobní nádrž společná pro oba výměníky a o objemu 1000 litrů. Výměníky jsou propojeny s nádrží tzv. nabíjecí okruh. Tento nabíjecí okruh je zajištěn pojistným ventilem proti zvětšení pracovního přetlaku. Studená, teplá a cirkulační voda je napojena do akumulační nádrže. Výstupní teplota TUV je 55°C a cirkulace je nucená.
Materiál

Hlavní technologická zařízení jsou zřejmá z výkresové dokumentace. Potrubí pro rozvod teplonosného média ve výměníkové stanici je z ocelových bezešvých trubek, spoje jsou provedeny svařováním nebo přírubovými spoji. Potrubí pro rozvod studené vody a TUV  jsou z pozinkovaných trubek, vzájemně spojených fitinkami. 

Nátěry, izolace a zkoušky 

Veškerá potrubí budou opatřeny základním nátěrem. Tepelná izolace MIRELON bude použita na potrubí do teploty 100°C tzv. sekundární, na primární potrubí nad teplotu 100°C bude použita izolace THERWOOLIN. Potrubí pro rozvod topné vody bude podrobeno topným zkouškám.

Montáž a požadavky

Montáž smí provádět jen organizace oprávněná dle projektové dokumentace a veškeré zásahy do systému neodpovídající projektu musí být konzultovány s projektantem. O postupu montáže bude veden stavební deník. 

Při montáži je nutno dodržet  bezpečnost práce.

Hlavní údaje


zdroj tepla 80/60




    
1100 kW


potřeba tepla pro TUV 



      
400 kW

V Opavě 5.3.2003






Vypracoval: PETR MRŮZEK

