TEPELNÉ ZISKY

ZADÁNÍ:  


Teploty pro výpočet:
Léto
Zima


ti = 24(C
ti = 15(C


te = 30(C
te = -15(C

Zadání zdí objektu:
Stěna obvodová
Střecha


tl. = 45 cm
tl. = 30 cm


k = 0,5 W.m-2.K-1
k = 0,3 W.m-2.K-1

Tepelné zisky stěnami  (počítáno pro denní dobu 14 hodin)

ZÁPADNÍ STĚNA
S = 72 m2
k = 0,5 W.m-2.K-1
ti = 24(C


trm = 29,7(C
( = 12
m = 0,08
tr( = 16,2(C

Qs = k.S.[(trm - ti)+ m(tr( - trm)] = 0,5.72.((29,7-24)+0,08(16,2-29,7)( = 166 W
VÝCHODNÍ STĚNA
S = 72 m2
k = 0,5 W.m-2.K-1
ti = 24(C


trm = 29,7(C
( = 12
m = 0,08
tr( = 16,2(C

Qs = k.S.[(trm - ti)+ m(tr( - trm)] = 0,5.72.((29,7-24)+0,08(16,2-29,7)( = 166 W
SEVERNÍ STĚNA
S = 120 m2
k = 0,5 W.m-2.K-1
ti = 24(C


trm = 26,2(C
( = 12
m = 0,08
tr( = 16,2(C

Qs = k.S.[(trm - ti)+ m(tr( - trm)] = 0,5.72.((26,2-24)+0,08(16,2-26,2)( = 84 W
JIŽNÍ STĚNA
S = 120 m2
k = 0,5 W.m-2.K-1
ti = 24(C


trm = 29,6(C
( = 12
m = 0,08
tr( = 16,2(C

Qs = k.S.[(trm - ti)+ m(tr( - trm)] = 0,5.72.((29,6-24)+0,08(16,2-29,6)( = 272 W
STŘECHA
S = 240 m2
k = 0,3 W.m-2.K-1
ti = 24(C


trm = 33,6(C
( = 8
m = 0,25
tr( = 21,2(C

Qs = k.S.[(trm - ti)+ m(tr( - trm)] = 0,3.240.((33,6-24)+0,25(21,2-33,6)( = 468 W

CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY STĚNAMI Qsc = 1156 W

Tepelné zisky okny
a) konvekcí 
Sok = 1,5 x 1,5 m = 2,25 m2
kok = 2,9 W.m-2.K-1


počet oken                n = 8

Qok = n . k . S . (te - ti) = 8 . 2,9 . 2,25 . (30 – 24) = 312 W
b) radiací
Qor = (Sos . Iok . Zo + Sneos . Idiff) . s 

ZÁPADNÍ STRANA
Sos=1,8m2;
Iok=389 W. m2;
Zo=0,85;
Sneos=0,45 m2;
Idiff=130 W. m2

s = 1     ;
Poč.oken   n = 2

Pro jedno okno
Qor = (1,8 . 389 . 0,85 + 0,45 . 130) . 1 = 654 W

Pro n oken
Qor = 1308 W
VÝCHODNÍ STRANA
Sos=1,8m2;
Iok=130 W. m2;
Zo=0,85;
Sneos=0,45 m2;
Idiff=130 W. m2

s = 1     ;
Poč.oken   n = 2

Pro jedno okno
Qor = (1,8 . 130 . 0,85 + 0,45 . 130) . 1 = 257 W

Pro n oken
Qor = 514 W
SEVERNÍ STRANA
Sos=1,8m2;
Iok=130 W. m2;
Zo=0,85;
Sneos=0,45 m2;
Idiff=130 W. m2

s = 1     ;
Poč.oken   n = 2

Pro jedno okno
Qor = (1,8 . 130 . 0,85 + 0,45 . 130) . 1 = 257 W

Pro n oken
Qor = 514 W
JIŽNÍ STRANA
Sos=1,8m2;
Iok=335 W. m2;
Zo=0,85;
Sneos=0,45 m2;
Idiff=130 W. m2

s = 1     ;
Poč.oken   n = 2

Pro jedno okno
Qor = (1,8 . 335 . 0,85 + 0,45 . 130) . 1 = 571 W

Pro n oken
Qor = 1142 W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY STĚNAMI Qoc = 3790 W

Qzisk = 3790 + 1156 = 4946 ( Qzisk = 5000 W = 5 kW

CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY Qzisk = 5 kW

