TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod


Projekt pro přívod vzduchu do dřevařské dílny řeší přímou úpravu vzduchu. Řešení bylo provedeno na základě stavebních podkladů a požadavků technologie.

Zařízení a popis


Ve strojovně klimatizace je umístěna klimatizační jednotka Remak. Venkovní vzduch je do jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii, která je osazena na klimatizační jednotce a zároveň na vnější straně obvodové zdi strojovny. Jednotka je osazena na betonovém základě, který je uzpůsoben pro odvod kondenzátu. Povrch veškerého zařízení jednotky je proveden z lakovaného plechu. Klimatizační jednotka je napojena na potrubí pomocí koncového panelu a přírub přes tlumící vložku. Upravený vzduch je z jednotky veden čtyřhranným potrubím o čtvercovém průřezu a délce strany 400mm do rozvodu v prostoru dřevařské dílny ve výšce 3,5 m nad podlahou. Výfukovými elementy uvnitř dílny je 16 vyústek o rozměrech 140 x 100 mm.

Provoz klimatizační jednotky


Klimatizační jednotka nasává venkovní vzduch přes protidešťovou žaluzii a klapku se servopohonem do filtrační komory. Zde je vzduch filtrován. Poté následuje sekce ohřívač-chladič-eliminátor, kde je vzduch ohříván chlazen dle letního či zimního provozu. Pak vzduch projde zvlhčovací jednotkou a je-li potřeba, je v dohřívači dohřán na konečnou teplotu. Ventilátor jej pak tlačí do rozvodného potrubí přes tlumící vložku. Klapka v koncovém panelu je za provozu plně otevřena.

Akustický obklad


Pro zamezení vnímání hluku ze strojovny do potrubí se za tlumičem hluku obloží potrubí akustickým obkladem (tento obklad není uveden ve výpisu materiálu). Na potrubí jsou připevněny plechové příchytky tvaru U, do nichž jsou přišroubovány dřevěné latě. Prostor mezi latěmi je vyplněn akustickou izolací. Na ni je pak osazena ochranná vrstva proti vnějšímu poškození izolace.

Regulace  


Provoz jednotky je opatřen automatickou regulací umožňující regulaci výkonu výměníků s vazbou na funkci teplot. Regulátor tepelného výkonu je chráněn proti zamrznutí. 

Obsluha a údržba


Údržba zařízení spočívá ve výměně vložek filtru, promazání ložisek a kontrole těsnosti spojů potrubí. Veškeré potrubí včetně pomocného zařízení bude opatřeno základním a vrchním syntetickým nátěrem. Navíc rozvodné potrubí upraveného vzduchu bude zevnitř opatřeno epoxidovým nátěrem čistoty dopravovaného vzduchu. Údržba klimatizační jednotky bude prováděna dle podkladů od výrobce.

V Opavě dne 2.5.2003 
Vypracoval: PETR MRŮZEK

