NÁVRH VYÚSTEK

a) Dosah proudu



š = 12m               b = 6m


L = 3/4 . b = 3/4 . 6 = 4,5 m
b) Počet vyústek



a
         20


n = 

= 

= 8
      Navrhuji 8 kusů na každé straně objektu


l1 
         2,5

c) Objemový průtok jednou vyústkou



   VP  
       4392


V1 = 

 =  
       = 275 m3/hod = 0,076 m3/s


    n              16

d) Návrh vyústky



vL = 0,5 m/s






Š x V

140 x 100 mm


Vp = 275 m3/hod

e) Rychlost ve vyústce


wp = 6 m/s
V Opavě 2.5.2003 
Vypracoval: PETR MRŮZEK

