1.1 T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

a) Úvod

Tento projekt řeší ústřední vytápění rodinného domku pana Zdeňka Podlahy. Podkladem řešení byla výběr rodinného domku s katalogu 2002. Je to dům se dvěma obytnými nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, podzemní podlaží je však jen pod částí domku. Kotelna je v podzemním podlaží. Střecha je sedlová, svislé stěnové konstrukce a vodorovné konstrukce jsou provedeny se systému POROTHERM, okna jsou zdvojená dřevěná. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540.

b) Otopný příkon, spotřeba energie, spotřeba paliva

Při výpočtu otopného příkonu byla respektována ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním a soubor norem počínající ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria. Rodinný domek má být postaven v Jalubí, tj. v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te = - 12°C a v oblasti s intenzivními větry. Poloha budovy je chráněná, provoz budovy je předpokládán nepřetržitý. Výpočtové vnitřní teploty ve vytápěných i nevytápěných místnostech byly stanoveny podle ČSN 06 0210. Maximální otopný příkon budovy je 10 624 W.

Skutečná teoretická roční potřeba tepla pro vytápění za otopné období (včetně účinnosti kotle, rozvodu, obsluhy a včetně tepelné energie potřebné pro přípravu TUV) je 19007185,9 Whr-1.

Palivem je zemní plyn o výhřevnosti 33,8 MJ .kg-1. Spotřeba paliva za otopné období je 2189 m3.r-1. 

 c) Zdroj tepla se zabezpečovacím zařízením, kotelna 


Zdrojem tepla je litinový plynový kotel PROTHERM 20 PLO o jmenovitém výkonu 12 KW, regulovaný ekvitermní regulací PROTHERM 20 PLO. Zabezpečovací zařízení je tlaková expanzní nádoba s membránou expanzomat REFLEX, neuzavíratelně spojena s kotlem. Na výstupu z kotle je umístěn pojistný ventil DN 15 s otvíracím přetlakem 2,5 MPa. Spaliny jsou z kotle odváděny hliníkovým kouřovodem zaústěným do komínu SCHIEDEL. Komínový průduch má průměr 120 mm, komín je řešen jako třísložkový.

Kotelna je větrána přirozeným způsobem. Přívod vzduchu bude zajištěn z venkovního prostoru, neuzavíratelným vzduchotechnickým potrubím vyvedeným 25 cm nad podlahu kotelny. Průřez přívodního otvoru bude 0,021 m2. 


Doplňování vody do soustavy se bude provádět přes napouštěcí kohout kotle z vodovodní sítě.

d) Otopná soustava, potrubní síť, otopná tělesa, armatury 


Otopná soustava byla zvolena teplovodní konvekční s jmenovitým teplotním spádem (75 - 65 °C). Oběh otopné vody bude nucený, soustava je řešena jako dvoutrubková protiproudá, přípojky k jednotlivým otopným tělesům jsou vedeny v podlaze z jednotlivých stupaček.

Otopná tělesa jsou navržena desková ocelová typu KORADO z České Třebové, typ Ventil Kompakt, Klasik a Koralux. 

Potrubí je navrženo z měděných trubek SANCO a bude spojováno pájením na měkko. Uchycení bude uchycení bude provedeno úchytkami a objímkami firmy MÜPRO. Tím je zajištěna možnost tepelné dilatace, kompenzace dilatací bude přirozená.

Odvzdušnění soustavy je zajištěno předepsanými sklony u horizontálního spodního rozvodu, odvzdušňovacími místy jsou odvzdušňovací ventily na každém tělese.

Armatury otopných těles jsou regulační firmy HEIMEIER. Všechny použité armatury jsou závitové.  

e) Tepelné izolace  


Veškeré potrubí otopné soustavy musí být izolováno termoizolačními trubicemi z lehčeného polyethylenu MIRELON tloušťky viz výkresy legenda izolací. 

f) Obsluha zařízení 


Navržené ústřední vytápění je provozně jednoduché, a vyhovuje tedy provozu a obsluze rodinném domku. Při obsluze kotle a jeho údržbě musí provozovatel vycházet z požadavků výrobce kotle uvedených v návodu k obsluze, v nichž jsou i požadavky vyplývající z ČSN 01 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.


Soustava se musí naplňovat a doplňovat měkkou vodou a systém musí být vychládnutý .V počátcích provozu je nutno soustavu pravidelně odvzdušňovat.


Přetlak plynu v expanzní nádobě za studeného stavu je nutno udržovat na hodnotě

1,0 bar. Funkci pojistného ventilu je nutno zkoušet jedenkrát za měsíc.


Při montáži musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy tykající se požární bezpečnosti a ochrany zdraví.

VYPRACOVAL 





                     ZDENĚK PASTOREK

