2.8  N Á V R H  Č E R P A D E L  G R U N D F O S

Topný okruh podlahovka:
a) Tlaková ztráta okruhu



b) Hmotnostní průtok okruhem
pč = R . l + Z + MIX



         
Q
       11,928

pč = 150 . 29,5 + 5O% + 2 200


m = 

= 
         . 3 600 =

pč = 11 050 Pa 




          c . t
       4,2 . 10








m = 1022,4 kg . h-1 

Návrh čerpadla dle programu WinCAPS 7.10 - viz. příloha čerpadla Grundfos.
 Navržené čerpadlo: ALPHA 25 - 40 180

Topný okruh topení:
a) Tlaková ztráta okruhu



b) Hmotnostní průtok okruhem
pč = R . l + Z + TPV




         
Q
       6,853

pč = 90 . 40 + 5O% + 370



m = 

= 
         . 3 600 =

pč = 7570 Pa 




          c . t
       4,2 . 10








m = 587,4 kg . h-1 

Návrh čerpadla dle programu WinCAPS 7.10 - viz. příloha čerpadla Grundfos.
 Navržené čerpadlo: ALPHA 25 - 40 180

