2.7  N Á V R H  Č E R P A D E L  G R U N D F O S

Topný okruh číslo 1:
a) Tlaková ztráta okruhu



b) Hmotnostní průtok okruhem
pč = R . l + Z + TPV




         
Q
       7, 997

pč = 150 . 51 + 5O% + 450



m = 

= 
         . 3 600 =

pč = 16 050 Pa 




          c . t
       4,2 . 20








m = 342, 72 kg . h-1 

Návrh čerpadla dle technické dokumentace GRUNDFOS: 

UPE 25 - 40
- přepravní objem: 0, 0061 m2


- elektronické údaje: 
- příkon: 60 W






- IN = 0, 26 A







- 230 V

Topný okruh číslo 2:
a) Tlaková ztráta okruhu



b) Hmotnostní průtok okruhem
pč = R . l + Z + TPV




         
Q
       5, 641

pč = 150 . 55 + 5O% + 430



m = 

= 
         . 3 600 =

pč = 16 930 Pa 




          c . t
       4,2 . 20








m = 241, 76 kg . h-1 

Návrh čerpadla dle technické dokumentace GRUNDFOS: 

UPE 25 - 40
- přepravní objem: 0, 0061 m2


- elektronické údaje: 
- příkon: 60 W






- IN = 0, 26 A






- 230 V

Topný okruh číslo 3:
a) Tlaková ztráta okruhu



b) Hmotnostní průtok okruhem
pč = R . l + Z + TPV




         
Q
       4, 416

pč = 110 . 57 + 5O% + 280



m = 

= 
         . 3 600 =

pč = 12 820 Pa 




          c . t
       4,2 . 20








m = 189, 3 kg . h-1 

Návrh čerpadla dle technické dokumentace GRUNDFOS: 

UPS 25 - 30
- nastavení otáček: 1



- elektronické údaje: 
- příkon: 25 W






- IN = 0, 10 A






- 230 V 
