1.1 T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

a) Úvod

Jednostupňový projekt řeší ústřední vytápění domu RD RIVIÉRA. Podkladem řešení byla stavební projektová dokumentace tohoto domku. Je to dům se dvěma obytnými nadzemními podlaží a s podzemním podlažím (celý podsklepený). Kotelna je v podzemním podlaží. Střecha je sedlová, svislé stěnové konstrukce jsou provedeny z POROTHERMU, okna jsou zdvojená dřevěná. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540.
b) Otopný příkon, spotřeba energie, spotřeba paliva

Při výpočtu otopného příkonu byla respektována ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním a soubor norem počínající ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria. Rodinný dům má být postaven ve Vsetíně, tj. v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te = - 15°C. Z hlediska intenzity větru jde o krajinu normální. Poloha budovy je chráněná, provoz budovy je předpokládán nepřerušovaný. Výpočtové vnitřní teploty ve vytápěných i nevytápěných místnostech byly stanoveny podle ČSN 06 0210. Maximální otopný příkon budovy je 10,6kW.

Skutečná spotřeba tepelné energie za otopné období (včetně účinnosti kotle, rozvodu, obsluhy) je 20,93 MWh.

Palivem je zemní plyn o výhřevnosti 33,8 MJ .kg-1. Spotřeba paliva za otopné období je 2397,02 m3r-1. 

 c) Zdroj tepla se zabezpečovacím zařízením, kotelna 


Zdrojem tepla je litinový teplovodní kotel VAILLANT VK Klasik 20/K -1E o jmenovitém výkonu 20,9 KW, regulovaný ekvitermní regulací VAILLANT VRC Klasik BW. Zabezpečovací zařízení je tlaková expanzní nádoba s membránou expanzomat ČDK Dukla Trutnov 35 l, neuzavíratelně spojena s kotlem. Na výstupu z kotle je umístěn pojistný ventil DN 15 s otvíracím přetlakem 0,25 MPa. Spaliny jsou z kotle odváděny hliníkovým kouřovodem zaústěným do sopouchu samostatného komínového průduchu určeného pro kotel. Komínový průduch má průměr 130 mm, komín je řešen jako třísložkový.

Kotelna je větrána přirozeným způsobem. Přívod vzduchu bude zajištěn z venkovního prostoru, neuzavíratelným vzduchotechnickým potrubím vyvedeným 25 cm nad podlahu kotelny. Průřez přívodního otvoru bude 0,021 m2. 


Doplňování vody do soustavy se bude provádět přes napouštěcí kohout kotle z vodovodní sítě.

d) Otopná soustava, potrubní síť, otopná tělesa, armatury 


Otopná soustava byla zvolena teplovodní konvekční s jmenovitým teplotním rozdílem (80 - 60) °C. Oběh otopné vody bude nucený, soustava je řešena jako dvoutrubková protiproudá, rozdělená na tři topné úseky, rozvod k jednotlivým topným úseků je z hlavního rozdělovače veden vertikálně do menších rozděluvačů umístěných na každém patře dva, přípojky k jednotlivým otopným tělesům jsou vedeny v podlaze z menšího rozdělovače.

Otopná tělesa jsou navržena desková ocelová typu KORADO z České Třebové, typ Ventil Kompakt, Klasik a Koralux. 

Potrubí je navrženo z měděných trubek WIELAND a bude spojováno pájením na měkko. Uchycení bude posuvně v příčkách (v chráničkách) a volně na konzolách. Tím je zajištěna možnost tepelné dilatace, kompenzace dilatací bude přirozená.

Odvzdušnění soustavy je zajištěno předepsanými sklony u horizontálního spodního rozvodu, odvzdušňovacími místy jsou odvzdušňovací ventily na každém tělese a na rozdělovačích a sběračích.

Armatury otopných těles jsou regulační. Každý topný úsek má uzavírací a vypouštěcí armatury a je samostatně uzavíratelný a vypustitelný. Všechny použité armatury jsou závitové.  

e) Tepelné izolace  


Veškeré potrubí otopné soustavy musí být izolováno termoizolačními trubicemi z lehčeného polyethylenu MIRELON tloušťky 20 mm. 

f) Obsluha zařízení 


Navržené ústřední vytápění je provozně jednoduché, a vyhovuje tedy provozu a obsluze v lázeňských domech. Při obsluze kotle a jeho údržbě musí provozovatel vycházet z požadavků výrobce kotle uvedených v návodu k obsluze, v nichž jsou i požadavky vyplývající z ČSN 01 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.


Soustava se musí naplňovat a doplňovat měkkou vodou .V počátcích provozu je nutno soustavu pravidelně odvzdušňovat.


Přetlak plynu v expanzní nádobě za studeného stavu je nutno udržovat na hodnotě

113 kPa. Funkci pojistného ventilu je nutno zkoušet jedenkrát za měsíc.


Při montáži musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy tykající se požární bezpečnosti a ochrany zdraví.

ve Vlčnově 3.3.2001 





          Rostislav PAVELKA

