Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 


Kotelny z nichž žádný jednotlivý kotel nepřekračuje výkon 50 kW se řeší dle         ČSN 38 6441 jako plynové odběrní zařízení. Příslušnou kotelnu budeme větrat dle článku 88.



- jmenovitý výkon plynového zařízení: 
Q = 28,9 kW

- volný průřez: 



0,001 m2/1kW
S = Q . 0,001
S = 28,9 . 0,001
S = 0,0289 m2

- zvětšení prostoru o 20% (mřížka): 
S = 0,0289 . 1,2
S = 0,03468 m2

- návrh průřezu:



S = 0,03468 m2

0,25 x 0,14 m 

- posouzení:
S´ = 0,25 . 0,14 = 0,035 m2
S´ >  S

Návrh vyhovuje.
Datum : ve Vlčnově 30.3.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL

