[image: image1.png]V|E§MANN

vice nez teplo




[image: image2.png]



[image: image3.png]KORBPO




[image: image4.png]e




[image: image5.png]@ meibes

\/ Schnellmontagetechnik




ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

[image: image6.png]Vitoplex 300 - 575 aZ 1750 kW




[image: image7.png]VITOTRONIC 333





RADIK VK

KORALUX RONDO

UPEVŇOVACÍ PRVKY

[image: image8.png]az 4 regulace
VITOTRONIC 100




BYTOVÁ STANICE TAG

[image: image9.png]VITOCELL-H 300
b (lezaty)





P o p i s  f u n k c e  r e g u l a c e

Regulaci zajišťuji firma VIESSMANN. Regulace je ekvitermní. Každý kotel obsahuji řídící člen VITOTRONIC 100, který je digitální regulace kotlového okruhu pro provoz s konstantní teplotou kotlové vody. Na kotli musí být napojena uzavírací klapka. VITOTRONIC 100 je napojen na digitální kaskádovou regulaci    VITOTRONIC 333. VITOTRONIC 333 je kaskádová regulace až pro provoz čtyř kotlů a dvou topných okruhů.

[image: image10.png]


[image: image11.png]



Na VITOTRONIC 333 jsou napojeny čidla topné vody (výstup z kotlů), čidla topných okruhů, čidlo teplé užitkové vody a čidlo venkovní teploty. 
Regulator si vyhodnotí nejvyšší požadavek na teplotu (např. ohřev TUV 80°C) a pak automaticky zvýší výkon kotlů, uzavře se uzavírací klapku jednoho z kotlů, která chrájí kotel před velkými teplotními rázy. Kotel si ohřeje svůj obsah kotlové vody a po cca 10 minutách se pomalu otevírá uzavírací klapka, která pustí teplou vodu do systému.     

Armatury MAPOL

