Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

OBSAH :

  


A) STAVEBNÍ ČÁST - viz projekt stavební části
 


B) TECHNOLOGIE KOTELNY

 


C) VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE - viz projekt plynoinstalace
 


D) KOUŘOVODY

Datum : ve Vlčnově 19.2.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 

Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

B) Technologie kotelny
OBSAH :
1. Úvod



2. Technické řešení



3. Materiálové řešení



4. Nátěry, izolace, zkoušky



5. Požadavky na montáž



6. Upozornění investora




7. Větrání kotelny

  


8. Technicko - hospodářské údaje
1. ÚVOD

Tato část projektové dokumentace řeší technologické zařízení plynové kotelny pro sídliště o 25 panelových objektech v obci Vlčnov. 


Technické řešení je navrženo dle ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 07 0703,        ČSN 73 6660 a vyhl. ČÚBP č. 91/93. 
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle VIESSMANN VITOPLEX 300, o výkonech         2 x 345 kW a 1 x 405 kW s hořákem WEISHAUPT WG 40. Vlivem atmosférického předsměšovacího hořáku s nadstechiometrickou předsměsí: 50 x 50 mg/kWh,                      CO 10 mg/kWh je spalování s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách. Vyrobené teplo bude sloužit pro vytápění 25 panelových domů (150 bytových jednotek) a ohřevu teplé užitkové vody (TUV), pokud nebude chtít majitel bytové jednotky centrální přípravu TUV, bude mu nainstalována bytová jednotka MEIBES.
Regulace je zajištěna firmou VIESSMANN, každý kotel obsahuje řídící jednotku VITOTRONIC 100, která je spřažena s chodem čerpadel a s chodem kotlů, které jsou napojeny na řídící člen VITOTRONIC 333, který umožňuje regulaci výkonu kotelny v závislosti na okamžité potřebě tepla, s možností libovolné volby pořadí najíždění kotlů.
Zdroje tepla pracují s teplotním rozdílem 70/50 a jsou zapojeny systémem Tichelmann. Na přívodním potrubí topné vody do kombinovaného rozdělovače a sběrače není osazen hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, protože kotle jsou zapojeny na rychlý náběh Therm - Control a to zabraňuje podkročení rosného bodu spalin na topných plochách, takže nevzniká kondenzát a ani koroze. V rozdělovači a sběrači se potrubí dělí na větve TUV, větev 1 a 2, jeden vývod DN 32 je rezerva pro případné změny (vytápění místnosti pro obsluhu).
Datum : ve Vlčnově 19.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- objem vody v soustavě (G).........................11 332 l


- součinitel tepelné roztažnosti (v)..............0,0355



V = 1,6 . G . v


t = tmax - tmin

V = 1,6 . 11 332 . 0,0355

t = 90 - 10

V = 644 l = 0,644 m3  

t = 80°C  - posuzováno na nejhorší podmínky

Je navržena expanzní nádoba s cizím zdrojem tlaku Vse - 12. Expanzní nádoba má objem V = 1 m3. Tlak zajišťuje kompresor JSK-50-EKO. Tentýž kompresor je zvolen jako záložní. Doplňovací voda do soustavy bude upravována v změkčovacím filtru ZFR 250. Na pojistném potrubím je osazen u každého kotle zpětný ventil a v obchozu uzavírací ventil. Tento ventil bude trvale otevřen a zajištěn proti neoprávněné manipulaci.

Na manometru budou nesmazatelně označeny hodnoty zapnutí a vypnutí kompresoru, tj. 140 kPa a 190 kPa. Otevírací přetlak pojistného ventilu na straně vzduchu je 210 kPa a na straně vody 230 kPa.

OHŘEV TUV  

Jsou navrženy zásobníkové baterie VIESSMANN VITOCELL-H 300 o velikosti        6 x 500 l, které jsou stohovány maximálně dvě nad sebou. Teplota TUV je 55°C. Cirkulace je nucená a zapojena systémem Tichelmann. Na společném přívodu studené vody do kotelny a na odbočce pro doplňování do otopné soustavy budou osazeny vodoměry.

a
3. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 
Hlavní technologická zařízení jsou zřejmá z výkresové dokumentace. Potrubí pro rozvod topné vody je provedeno z trubek dle ČSN 42 5710.0 - 11 353 a zavěšeno na objímkách firmy MÜPRO, vzájemné spoje provedené svařováním, ohyby jsou o poloměru 1,5 DN, příruby ploché přivařovací, dle daného PN, těsnění přírubových spojů IT 5O dle         ČSN 02 9021. Potrubí pro rozvody studené vody a TUV jsou provedena z trubek dle                     ČSN 42 5710.6 - 11 353, vzájemné spoje fitinkami.

4. NÁTĚRY, IZOLACE, ZKOUŠKY

Veškeré potrubí z trubek dle ČSN  42 5710.6 - 11 353 a pomocné konstrukce budou opatřeny 1 x základním syntetickým nátěrem, pomocná konstrukce navíc 2 x vrchním krycím nátěrem emailovým. Veškeré potrubí pro rozvod topné vody bude opatřeno izolací MIRELON, tloušťka izolace dle DN izolovaného potrubí. Potrubí pro rozvod topné vody bude podrobeno zkouškám dle ČSN 06 0310, pro rozvod TUV dle ČSN 73 6660. O zkouškách bude proveden zápis. Potrubí bude označeno štítky (o jaké potrubí se jedná, směr proudění vody) dle ČSN 13 0072.

Datum : ve Vlčnově 19.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

5. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 

Montáž smí provádět jen oprávněná organizace dle projektové dokumentace. Montáž potrubí, rozvodů topné vody nutno provádět dle ČSN 60 0310, trubní rozvody TUV pak dle ČSN 73 6660. Při montáži musí být dodržen montážní předpis firmy VIESSMANN. O postupu montáže bude veden stavební deník.

Před a za vodoměry je nutno ponechat uklidňovací délku rovného potrubí 6 x DN potrubí. 
Při montáži nutno dodržovat ustanovení vyhl. č. 48/82 Sb. bezpečnost práce
6. UPOZORNĚNÍ INVESTORA


Před uvedením plynové kotelny do provozu nutno zajistit vyškolení pracovníků obsluhy kotelny pro všechny provozní podmínky. Obsluha musí absolvovat školení o  odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení včetně zkoušky z obsluhy kotlů dle     ČSN 38 6405 a vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb.


V plynové kotelně bude zajištěno následující vybavení:


- místní provozní řád


- hasící zařízení


- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu spojů

- lékárnička první pomoci


- bateriová svítilna


- detektor CO


Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník dle ČSN 38 6405.

7. VĚTRÁNÍ KOTELNY


Kotelna je na zemní plyn. Podle celkového výkonu patří do II. kategorie dle            ČSN 07 0703.

- zimní provoz:

větrání kotelny 3 x za hodinu


    
1560 m3/h

spalovací vzduch




1391 m3/h

odvod vzduchu 25 % (přívod - spalování)

390 m3/h
Datum : ve Vlčnově 19.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 

Název :
Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov




Číslo dokumentu : 

- potřeba tepla:

venkovní výpočtová teplota



-15°C

teplota v kotelně




+10°C

způsob větrání





přirozené

tlakové poměry




podtlak
- letní provoz:


větrání kotelny 3 x za hodinu



520 m3/h

spalovací vzduch




122 m3/h


odvod vzduchu (přívod - spalování)


130 m3/h


způsob větrání





přirozené


tlakové poměry




přetlak


Odvod vzduchu z kotelny zajišťuje jednak kotle při spalování a taky otvor s protidešťovou žaluzií pod stropem kotelny. Celková plocha odvodních otvorů je 700 cm2 (rychlost proudění cca 1 m/s). Tato plocha bude zvětšena cca o 20% z důvodu konstrukce mřížky a protidešťové žaluzie. Plocha tedy bude 870 cm2.
8. TECHNICKO - HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE

Min. potřebný výkon zdroje 



QZDR 
= 1086 kW


Potřeba tepla pro ohřev TUV



QTUV 
= 234 kW


Dodávaný výkon zdroje (2 x 345 + 1 x 405 kW)
Q
= 1095 kW

Max. přetlak v otopné soustavě


230 kPa


Topná/vratná voda (°C)



70/50

D) KOUŘOVODY
 


Každý kotel bude napojen samostatným kouřovodem na samostatný komínový průduch.


Jsou navrženy z tl. 1 mm o průměru 300 mm pozinkovaného plechu a s                izolací - čedičovou vatou tl. 40 mm. Zaústění kouřovodu do komínového tělesa bude provedeno přes sopouchy. Ve spodní části komínového průduchu budou instalovány dvířka o rozměrech 300 x 300 mm a nádobka na jímání kondenzátu. Na vyústění komína jsou osazeny protidešťové stříšky.

Kouřovod má sklon 10% - ke kotli. Provedení kouřové cesty dle ČSN 73 4210.   
Datum : ve Vlčnově 19.2.2002







  

Kontroloval :Ing. Petr POBOŘIL 

Strana 1 (celkem 5)

