Střední průmyslová škola stavební, Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, 

-

obor TZB










Vypracoval:

Stavba: 
R o d i n n ý  d ů m  U R B A N


Rostislav PAVELKA

HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp = 0,35 MPa

ppož = 0,1 MPa

pvod = 0,05 MPa

h = 5,1 m

R . l = 21,84 kPa

pdisp - h .  . g > 2,5 . ppož
0,35 - 5,1 . 1000 . 10 > 2,5 . 0,1

0,35 - 0,051 > 0,25

0,299 > 0,25

Vyhovuje.

Tlakové ztráty vřazenými odpory (Z) :

Z = 30 % z R . l

Z = 0,3 . 21,84 = 6,552 kPa
pz = R . l + Z

pz = 21,84 + 6, 552
pz = 28,392 kPa

pdisp ≥ ps + pz + pvod + ppož
0,35 ≥ 0,051 + 0,03 + 0,05 + 0,1

0,35 ≥ 0,231 MPa

Návrh vyhovuje.
