1.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A


Projekt řeší vnitřní vodovod rodinného domu URBAN pro čtyř člennou rodinu. Objekt je o dvou nadzemních podlažích, střecha je sedlová. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 30 cm, nosné zdivo je o tloušťce 45 cm. Světlá výška místností je 2,7 m. Vodovod je napojen na veřejnou vodovodní síť, která není v tomto projektu řešena. Vodovod je navržen podle podkladů firmy EKOPLASTIK PPr.
Vnitřní vodovod
Vodovodní potrubí začíná od vodoměrné sestavy, která je umístěna v 1.NP pod schody. Potrubí je navrženo z materiálu Ekoplastik PPr - typ 3 PN 16 a je vedeno v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům. Ležaté potrubí má sklon 0,5 % směrem k vypouštěcímu zařízení, tj. hlavní uzávěr vody (HUVV). Potrubí musí být izolováno, po celé délce včetně tvarovek a armatur, proti orosení a tepelným ztrátám termoizolačními trubicemi z lehčeného polyethylenu MIRELON. 2.NP je možno odstavit a vypustit uzavíracími armaturami, které jsou umístěny ve skříňce v 1.NP. 

Ohřev teplé užitkové vody

Ohřev teplé užitkové vody je řešen elektrickým zásobníkem vody JOHN WOOD o objemu 114 l. Zásobník je vybaven dvěma topnými elementy, které umožní vyprodukovat více TUV. Zásobník je umístěn v 2.NP vedle koupelny. Do zásobníku vede studená voda, na které musí být umístěny uzavírací armatury a pojišťovací ventil, který přepouští přebytečný tlak v systému. Z výstupu teplé užitkové vody  ze zásobníku musí být umístěna uzavírací armatura.      

Spojování potrubí


Spojování potrubí se provádí dle pracovního postupu pro polyfúzní svařování. Namáhání svařovaného systému je dovoleno až po uplynutí min. 1 hod po provedení posledního sváru. Ochlazování svárů vodou je zakázáno. Teplota při polyfúzním svařováním nahřívacích nástavců je 250° - 270°C.  

Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška vodou. Začátek tlakové zkoušky je minimálně 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému. Zkušební tlak musí být min. 1,5 MPa po dobu trvání zkoušky tj. 60 minut. Maximální pokles je 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis a musí být vystaven protokol o tlakové zkoušce. 

Zařizovací předměty, baterie

Umyvadla a WC byli navrženy podle dokumentací JIKA - Lukas. Vana je od firmy RAVAK a dřez od firmy ARISTON. V 1.NP je umístěn dřez, WC závěsné - nádržka Kombifix bude obezděna, umyvátko. V 2.NP jsou umístěny WC závěsné - nádržka bude zazděna do nosné stěny, 2 umyvadla, bidet a vana Ravak Gentiana. 

Baterie byli zvoleny stojánkové dle investora - PAFFONI Apollo viz výkresy. 

Při montáži musí být dodržena bezpečnost práce montážní předpisy dle ČSN.
Ve Vlčnově 29.9.2001




       
  Vypracoval: Rostislav PAVELKA 
