Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí

Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Datum : ve Vlčnově 8.5.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 

Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

a) Úvod

 
Projekt řeší výměníkovou stanici pro sídliště s 6OO obyvateli. Objekt je umístěn v obci Vlčnov a je řešen dle předložených podkladů.

b) Popis zařízení

   
Výměníková stanice je řešena deskovými výměníky ALFA LAVAL                 CB 76L-53M,  3 x 427 kW, počet desek každého výměníku je 53 kusů. Primární teplonosnou látkou je horká voda 130/70°C. Sekundární teplonosnou látkou je teplá voda 80/60°C. Na přívodu primární teplonosné látky budou osazeny tyto armatury kulový kohout, filtr, tlakoměr, teploměr, havarijní uzávěr. Na zpětném potrubí bude osazen měřič celkového odebraného tepla a vyvažovací ventil TA HYDRONICS, který je DN 8O a nastavení stupně otáček je 5. Vyrobené teplo bude sloužit  pro vytápění objektu a ohřevu TUV.

Na společném „přívodě“ do rozdělovače a sběrače je osazeno oběhové čerpadlo jehož chod je spojen s chodem výměníku. Řídicí člen kotelny bude umožňovat kaskádovou regulaci výkonu ,,výměničky“ závislosti na okamžité potřebě tepla s možností libovolného chodu obou výměníku.

Od ostatních okruhů (vytápění, TUV) je okruh výměníku oddělen hydraulickým vyrovnávačem dynamického tlaku HVDT od firmy ETL - EKOTHERM.

c) Zabezpečovací zařízení

Je navržena vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ 205 HD pro zachycení zvětšeného objemu slouží nádrž s vakem o objemu 500 litrů. Zpětný tlak do systému zajišťují dvě čerpadla. Doplňovací voda do soustavy je upravována ve změkčovači vody ZFR 250. Navržené zařízení slouží jako vyrovnávací a doplňovací. Aby byla soustava zabezpečena je u každého výměníku navržen pojistný ventil.
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

d) Ohřev TUV
Pro ohřev TUV je navržen kompaktní modul ALFA LAVAL řady TS 1040 - 13, počet desek tohoto modulu je 13 kusů a zásobní nádrží V= 500 litrů. Výměník je propojen s nádrží tzv. nabíjecí okruh. Tento nabíjecí okruh je zajištěn pojistným ventilem proti zvětšení pracovního přetlaku. Studená, teplá a cirkulační voda je napojena do akumulační nádrže. Teplota TUV je 55°C a cirkulace je nucená.
e) Materiál

Hlavní technologická zařízení jsou zřejmá z výkresové dokumentace. Potrubí pro rozvod teplovodního media ve výměníkové stanici jsou ocelová bezešvé, spoje jsou provedeny svařováním nebo přírubovými spoji. Potrubí pro rozvod studené vody a TUV  jsou z pozinkovaných trubek, vzájemné spoje jsou tvořeny fitinkami. 

f) Nátěry, izolace a zkoušky 

Veškerá potrubí budou opatřeny základním nátěrem. Tepelnou izolací MIRELON bude opatřeno potrubí do teploty 100°C tzv. sekundární, nad 100°C bude použita izolace THERWOOLIN. Potrubí pro rozvod topné vody bude podrobeno topným zkouškám.

g) Montáž a požadavky

Montáž smí provádět jen oprávněná organizace dle projektové dokumentace a veškeré zásahy do systému neodpovídající projektu musí být konzultovány s projektantem. O postupu montáže bude veden stavební deník. 

Při montáži je nutno dodržet  bezpečnost práce.

h) Hlavní údaje


zdroj tepla 80/60




    
1281 kW


potřeba tepla pro TUV 



      
420 kW

Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 

