Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
5. V Ý K R E S O V Á  Č Á S T
OBSAH :




01 - půdorys výměníkové stanice



02 - schéma výměníkové stanice
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002


Vypracoval : Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

3.6 Návrh vyvažovacích ventilů
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Návrh výměníků ALFA LAVAL
- vzorce pro výpočet minimálního tepelného výkonu zdroje:
Qzdrmin = Qpříp + Qtechmax + Qz
QIpříp = 0,8 . Qtopmax + 0,8 . Qvětmax + Qtuvnor
QIIpříp = Qtopmax + Qvětmax
Qtopmax - max. otopný příkon odborného zařízení k zajištění tepelné pohody
Qvětmax - max. tepelný tok potřebný k provozu větracího zařízení 
Qtuvnor - normovaný tepelný tok potřebný pro ohřev teplé užitkové vody
Qtechmax - součet jmenovitých příkonů samostatně napojených technologických zařízení 
Qz - ztrátový tepelný tok potrubím (3 - 10%)
Výpočet: 

- určení potřebného tepelného výkonu kotlů Qtopmax :





1 objekt

40 kW






25 objektů

1000 kW (1 MW)
- Qvětmax = 0 kW
- Qtechmax = 0 kW
- Qtuvnor = 420 kW
- výpočet přípojné hodnoty:

QIpříp = 0,8 . Qtopmax + 0,8 . Qvětmax + Qtuvnor
QIpříp = 0,8 . 1000 + 0,8 . 0 + 420
QIpříp = 1220 kW
QIIpříp = Qtopmax + Qvětmax
QIIpříp = 1000 + 0
QIIpříp = 1000 kW
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt :  Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

- přípojnou hodnotou se rozumí větší Qpříp
           QIpříp
- výpočet ztrátového tepelného toku:
Qz = 0,05 . (Qpříp + Q tech)

Qz = 0,05 . (1220 + 0)

Qz = 61 kW
- výpočet minimálního tepelného výkonu zdroje:
Qzdrmin = Qpříp + Qtechmax + Qz

Qzdrmin = 1220 + 0 + 61
Qzdrmin = 1281 kW
Volba počtu výměníků:
 - tepelný výkon 1 výměníku:

1281 : 3 = 427 kW 
 - volíme 3 kusy výměníků ALFA LAVAL CB 76L - 53M o výkonu 427 kW (jeden modul)
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt :  Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Návrh modulu pro přípravu TUV
- pro posouzení odběru teplé užitkové vody je zapotřebí znát počet odběratelů TUV:

1 objekt 


6 bytů
25 objektů


150 bytů
150 bytů


600 odběratelů

Návrh: 
 - modul navrhuji na stavby pro bydlení s akumulační nádrží 500 l s počáteční sekundární teplotou 80°C. 
 - dle grafu pro modul TUV jsou navrženy 2 moduly ALFA LAVAL TS1040-13 o výkonu 210 kW (jeden modul)
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Návrh vyrovnávacího a doplňovacího zařízení (VDZ)
 - zapnutí a vypnutí čerpadel, otevření a uzavření solenoidových ventilů:


statický tlak v systému

200 kPa


rezerva



20 kPa


zapnutí čerpadla


220 kPa


pracovní rozsah čerpadla

30 kPa


vypnutí čerpadla


250 kPa


rezerva



20 kPa


otevření solenoidový ventil

270 kPa


uzavření solenoidový ventil

260 kPa


otevření havarijního ventilu
300 kPa

- objem vody v soustavě:
G = 10 956 l
- tepelný výkon soustavy:
Q = 1220 kW
- objem nádoby:

V = G . v
V = 10 956 . 0,02895
V = 317,2 l 
Návrh: 
- vyrovnávací a doplňovací zařízení ETL EKOTHERM:
VDZ 205 HD



- objem nádrže: 500 l



- využitelný objem: 480 l

Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Návrh rozdělovače a sběrače (R+S)
- hmotnostní průtok:






           Qzdr






m = 






           c . t





           1281





m = 






          4,2 . 20
m = 15,25 kg/s = 54 900 kg/hod = 54,9 m3/hod
Návrh: 
- navrhuji rozdělovač + sběrač od firmy ETL - EKOTHERM


- modul: 250



- mmax = 65 m3/hod

Návrh DN na rozdělovači + sběrači:
Okruh kotlový:
           







1281



m =

  = 15,25 kg/s = 54 900 kg/hod



          4,2 . 20




DN 125




p = 10 000 Pa
Okruh větve 1 a 2:





500



m =

  = 5,95 kg/s = 21 420 kg/hod



          4,2 . 20




DN 80




p = 80 000 Pa
Okruh TUV:






420



m =

  = 5 kg/s =  18 000kg/hod



          4,2 . 20




DN 80



p = 14 000 Pa

Okruh vzduchotechniky + pojistný vývod: DN 32
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Návrh hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT)
- hmotnostní průtok:






           Qzdr






m = 






           c . t





           1281





m = 






          4,2 . 20
m = 15,25 kg/s = 54 900 kg/hod = 54,9 m3/hod
Návrh: 
- navrhuji HVDT od firmy ETL - EKOTHERM


- typ: VIa


- mmax = 80 m3/hod

Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Návrh vyvažovacích ventilů TA HYDRONICS
 - na výstupu z výměníkové stanice:

 - hmotnostní průtok:





           Qzdr






m = 






           c . t





           1281





m = 






          4,2 . 60
m = 5,08 kg/s = 18 300 kg/hod = 18,3 m3/hod
- tlaková ztráta na ventilu 10 kPa
 - Návrh: 
- dle diagramu


typ: STAF


DN 80



nastavení počtu otáček: 5

Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

- na výstupu primáru z výměníků ALFA LAVAL:
 - hmotnostní průtok:





           Qzdr






m = 






           c . t





           427





m = 






          4,2 . 60
m = 1,69 kg/s = 6 100 kg/hod = 6,1 m3/hod
- tlaková ztráta na ventilu 10 kPa
 - Návrh: 
- dle diagramu


typ: STAD



DN 50



nastavení počtu otáček: 2,7

Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

O B S A H :


1 . TECHNICKÁ ZPRÁVA


2. VÝPIS MATERIÁLU


3. VÝPOČTOVÁ ČÁST



3.1 
Návrh výměníků 



3.2 
Návrh modulu pro přípravu TUV



3.3
Návrh vyrovnávacího a doplňovacího zařízení





3.4 
Návrh rozdělovače a sběrače





3.5
Návrh HVDT 



3.6
Návrh vyvažovacích ventilů


4. PŘÍLOHY


5. VÝKRESOVÁ ČÁST



- půdorys výměníkové stanice



- schéma výměníkové stanice
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL

