Střední průmyslová škola stavební, Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, 

-

obor TZB










Vypracoval:

Stavba: 
B y t o v ý  d ů m  v e  V l č n o v ě


Rostislav PAVELKA

HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp = 0,4 MPa

ppož = 0,1 MPa

pvod = 0,05 MPa

h = 10 m

R . l = 58,2 kPa

pdisp - h .  . g > 2,5 . ppož
0,4 - 10 . 1000 . 10 > 2,5 . 0,1

0,4 - 0,1 > 0,25

0,3 > 0,25

Vyhovuje.

Tlakové ztráty vřazenými odpory (Z) :

Z = 30 % z R . l

Z = 0,3 . 58,2 =  17,46 kPa
pz = R . l + Z

pz =  58,2 + 17,46
pz = 75,66 kPa

 0,076 MPa
pdisp ≥ ps + pz + pvod + ppož
0,4 ≥ 0,1 + 0,076 + 2 . 0,05 + 0,1

0,4 ≥ 0,376 MPa

Návrh vyhovuje.
