Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Vnitřní vodovod




Číslo zakázky :
Objekt : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.1  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

OBSAH :




a) Úvod



b) Vnitřní vodovod



c) Ohřev teplé užitkové vody



d) Spojování potrubí, tlaková zkouška



f) Vodovodní baterie
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002



Vypracoval: Rostislav PAVELKA








  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ 

Název : Vnitřní vodovod




Číslo zakázky :
Objekt : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo dokumentu : 


a) Úvod

Projekt řeší vnitřní vodovod bytového dmu ve Vlčnově s 12 bytovými jednotkami. Objekt se skládá ze třech nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží, střecha je sedlová. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 30 cm, nosné zdivo je o tloušťce 30 cm. Světlá výška místnosti je 2,7 m. Vodovod je napojen na veřejnou vodovodní síť, která není v tomto projektu řešena. 

b) Vnitřní vodovod

Vodovodní potrubí začíná od vodoměrné sestavy, která je umístěna v 1.PP. Jako materiál je použito měděné potrubí od firmy WIELAND a typ SANCO. LEžaté potrubí má sklon 0,5% směrem k vypouštěcímu zařízení, tj. hlavní uzávěr vody (HUVV), které je součástí vodoměrné sestavy na vstupu do objektu. Potrubí musí být izolováno, po celé délce včetně tvarovek a armatur, proti orosení a tepelným ztrátám termoizolačními trubicemi z lehčeného polyethylenu MIRELON. Horizontální rozvody studené a teplé užitkové vody jsou vedeny pod stropem v 1.PP, dále jsou instalační šachtou rozvedeny k jednotlivým bytovým jednotkám. Na stoupacím potrubí, které je ukončeno 1 m nad nejvyšším výtokem je v 1.PP osazen kulový kohout s vypouštěním. V instalační šachtě na vstupu do bytové jednotky je umístěn odpočtový vodoměr jak na studené vodě, tak i na teplé vodě. Rozvody k jednotlivým odběrným zařízení jsou vedeny ve zdi v drážce. Společně s rozvody studené a teplé vody je vedeno cirkulační porubí, které se napojuje nad nejvyšší bod napojení teplé vody. Na konci stoupacího potrubí jsou umístěny POV ventily. Oběh teplé vody v systému je zajištěn cirkulačním čerpadlem GRUNDFOS, které zajišťuje  4-násobnou výměnu vody za hodinu. Požární vodovod není součástí projektu. Při montáži je nutné dbát předpisů výrobce, a to především z hlediska spojování, dilatace a uložení potrubí. 

c) Ohřev teplé užitkové vody

Ohřev teplé užitkové vody je řešen dvěma plynovými zásobníkovými ohřívači vody QUANTUM Q7 100 NRRT o objemu 760 litrů. Zásobník je umístěn v 1.PP. Zásobníkový ohřívač je opatřen pojišťovacím ventilem, který je nastaven na přetlak 1,0 MPa. U zásobníků je umístěna zelená průtočná tlaková expanzní nádoba REFLEX DT5 25, která slouží k zachycení tlakových nerovností v soustavě.

d) Spojování potrubí, tlaková zkouška

Spojování měděného potrubí se bude provádět pomocí měkkého pájení. Při kterém musí být dodržen pracovní postup. Svislé potrubí musí být zavěšeno na objímkách.  

Po dokončení montáže potrubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška vodou. 
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Vnitřní vodovod




Číslo zakázky :
Objekt : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo dokumentu : 


Začátek tlakové zkoušky je minimálně 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému.

Zkušební tlak musí být  min. 1 MPa po dobu trvání zkoušky tj. 60 minut. Maximální pokles je 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis a musí být vystaven protokol o tlakové zkoušce.

e) Vodovodní baterie

Míchací baterie byli zvoleny stojánkové, jen u van a srch jsou nástěnná. Baterie dodává firma PAFFONI Saturno.

Při montáži musí být dodržena bezpečnost práce a montážní předpisy dle příslušných ČSN.
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Strana 2 (celkem 3)

