Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Uherský Brod

Investor 

: Dřevařské závody Uherský Brod 
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
2.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

O B S A H  :




1) Úvod



2) Zařízení



3) Bezpečnost a hygiena práce



4) Pokyny pro montážní práce
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval: Rostislav PAVELKA 








  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ 

Název : Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt :Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


1) Úvod



Tento jednostupňový projekt řeší odsávání od dřevoobráběcích strojů z dřevařské dílny v Uherském Brodě. Podkladem pro vypracování projektu byly zpracované stavební výkresy stávajícího stavu a technologické požadavky a zpracování vzduchotechniky.   

2) Zařízení

Řeší odsávání od dřevoobráběcích strojů v dřevařské dílně. Odsávání je řešeno s horním rozvodem s přípojkami k jednotlivým strojům. Hlavní sběrné potrubí je vedeno ve výšce na osu potrubí 3,5 m nad podlahou. Přípojky na hlavní větev jsou napojeny rozbočkami. Připojení k jednotlivým strojům je provedeno pomocí ohebných hadic. Přípojky k dřevoobráběcím strojům jsou opatřeny kruhovými šoupátky pro zaregulování množství odsávaného vzduchu, nebo k odstavení odsávání stroje, který není v chodu. Nikdy nesmí dojít k uzavření všech uzavíracích šoupátek. V potrubí je zařazen lapač těžkých kusů. Vodorovné trasy potrubí jsou opatřeny kontrolními otvory. Z dřevařské dílny je potrubí vedeno do strojovny. Potrubí je zavěšeno pomocí objímek na konstrukci, kterou tento projekt neřeší.   

Potrubí se napojuje ve strojovně na transportní ventilátor TV 500 - PROCLIMA umístěným na plošině. Od ventilátoru je potrubí vedeno k odlučovači SVD 2, osazeném na zásobníku pro dřevitý odpad a na vysoké nosné konstrukci. Potrubí je provedeno z plechu černého kruhového skupiny II dle PA 12 0320. Závěsy potrubí pomocí objímek a táhel provést při montáži. Nátěry potrubí, závěsů, ocelových konstrukcí a zásobníku budou provedeny dle investora.  

3) Bezpečnost a hygiena práce

Odsávání dřevěných odpadů, pilin a hoblin z dřevařské dílny je provedeno pomocí ventilátoru, odlučovače a zásobníku. Zásobník dřevitých odpadů je uložen na ocelové konstrukci vzdálené 7 m od budovy. Odsun dřevitých odpadů ze zásobníku musí být prováděn za úplného klidu odsávacího zařízení pravidelně ve lhůtách vyplývající z provozu. Odsun a lhůty vybírání zásobníku si řeší odběratel. Do ventilátoru, odlučovače a zásobníku nesmí být odsáván dřevěný prach vzhledem k jeho výbušné povaze.


Manipulace se zařízením mohou provádět pouze osoby k tomu určené, seznámené s požadavky bezpečného provozu - týká se snímání krytů na rotačních částech, odpojování elektrického motoru apod. 


Pravidelné prohlídky a údržbu strojů je nutno provádět vždy za klidu a zajištění proti nepředvídanému spuštění. Přístup na plošinu konstrukce odlučovače musí být umožněn pouze osobám - označeno tabulkami - „Zákaz vstupu nepovolaným osobám.“ 
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval: Rostislav PAVELKA  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

Odsávací zařízení je součástí výrobního zařízení. Nejvyšší ekvivalentní hladina hluku vlivem vzduchotechniky nepřesáhne stanovenou mez 75 db dle požadavků hygienických předpisů. 

4) Pokyny pro montážní práce

Jednotlivé části zařízení musí být před montáží řádně uskladněny. Po montáži musí být vzduchotechnické zařízení řádně vyregulováno při zkušebním provozu. Při montáži musí být dodržena podmínka vzduchotěsnosti potrubí. Budou - li zjištěny závady zaviněné opotřebením, zásahem odběratele nebo třetí osoby, musí být odstraněny na náklady odběratele. 
Pozornost je třeba věnovat kotvení potrubí. Drobné úpravy na vedení potrubních rozvodů dle skutečné situace na montáži. Závěsy a podpěry k jejich uchycení je nutno provést při montáži. Vzdálenosti závěsů nesmí přesáhnout 3 m. 
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval: Rostislav PAVELKA   

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Strana 1 (celkem 3)

