Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Klimatizace





Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Uherský Brod
Investor 

: Dřevařské závody Uherský Brod
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
2.1  N Á V R H  V Y Ú S T K Y
Datum : ve Vlčnově 21.4.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Klimatizace





Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


a) Dosah proudu


L = 3/4 . b = 3/4 . 6 = 4,5 m

b) Počet vyústek



a
         20


n = 

= 

= 9,09

   Navrhuji 9 kusů


l1 
         2,2

c) Objemový průtok jednou vyústkou



   VP  
       2772

V1 = 

 =  
       = 154 m3/hod = 0,043 m3/s


    n              18

d) Návrh vyústky



vL = 0,25 m/s






Š x V

200 x 100

V1 = 154 m3/hod


e) Rychlost ve vyústce


v1 = 3,5 m/s
¨

Datum : ve Vlčnově 21.4.2002







  

Kontroloval :Ing. Jiří SOLAŘ 

Strana 2 (celkem 2)

