Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Klimatizace




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna



Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Uherský Brod


Investor 

: Dřevařské závody Uherský Brod
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.1  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

OBSAH :




1) Úvod



2) Zařízení a popis



3) Provoz vzduchotechnické jednotky



4) Akustický obklad



5) Regulace



6) Obsluha a údržba
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002



Vypracoval: Rostislav PAVELKA








  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ 

Název : Klimatizace





Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


1) Úvod

Projekt klimatizace dřevařské dílny řeší přímou úpravu vzduchu. Řešení projektu bylo na základě stavebních podkladů a požadavků technologie.


2) Zařízení a popis

Ve strojovně vzduchotechniky je umístěna klimatizační jednotka C.I.C. - Jan Hřebec. Přívod venkovního vzduchu do jednotky je řešen nasáváním přes protidešťovou žaluzii, která je osazena na klimatizační jednotce a zároveň na vnější straně obvodové zdi strojovny. Jednotka je osazena na betonovém základě. Klimatizační jednotka je napojena na potrubí pomocí koncového panelu a přírub. Upravený vzduch z jednotky je poté veden čtyřhranným potrubím do prostoru dřevařské dílny ve výšce 4 m nad podlahou. K uchycení potrubí na zeď jsou použity konzoly tvaru U. Jednotlivé přívody vzduchu do prostoru dílny jsou vyústěny pomocí obdélníkových vyústek od firmy PROCLIMA - Horní Benešov o velikosti               100 x 200 mm.


3) Provoz vzduchotechnické jednotky

Klimatizační jednotka nasává venkovní vzduch přes protidešťovou žaluzii do filtrační komory. Vzduch je filtrován a ohříván popřípadě chlazen, zvlhčen dle letného či zimního provozu a ventilátorem tlačen do rozvodného potrubí přes tlumící komoru. Klapka v koncovém panelu je za provozu plně otevřena.


4) Akustický obklad

Pro zamezení vnímání hluku ze strojovny do potrubí se za tlumičem hluku obloží potrubí akustickým obkladem (tento obklad není uveden ve výpisu materiálu). Na potrubí jsou připevněny plechové příchytky tvaru U, do nichž jsou přišroubovány dřevěné latě. Prostor mezi latěmi je vyplněn akustickou izolací. Na ni je pak osazena ochranná vrstva proti vnějšímu poškození izolace.


5) Regulace  

Provoz jednotky je opatřen automatickou regulací umožňující regulaci výkonu výměníků s vazbou na funkci teplot. Regulátor tepelného výkonu je chráněn proti zamrznutí. Veškerou regulaci zajišťuje firma SAUTER Automation spol. s r.o.

Datum : ve Vlčnově 21.4.2002







  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Klimatizace





Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


6) Obsluha a údržba

Údržba zařízení spočívá v čištění filtru, promazání ložisek a kontrole těsnosti spojů potrubí. Veškeré vzduchotechnické potrubí včetně pomocné zařízení bude opatřeno základním a vrchní syntetickou barvou. Navíc rozvodné potrubí upraveného vzduchu bude zevnitř opatřeno epoxidovým nátěrem čistoty dopravovaného vzduchu. Údržba klimatizační jednotky bude prováděna dle podkladů od výrobce.
Datum : ve Vlčnově 21.4.2002







  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Strana 2 (celkem 3)

